## Canonical IO
point_uid | area | panel | plc | remote_node | rack | slot | module_model | module_type | channel | io_type | tag | description | signal_type | eng_unit | range_min | range_max | power_or_signal | device | p_and_id | junction_box | terminal_block | terminal | cable | location_string | comment
IO-0051 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | BE_303 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X1 | 10 | CBL-TRN-010 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
IO-0050 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | BE_303 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X3 | 09 | CBL-TRN-009 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
IO-0043 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_301 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X2 | 02 | CBL-TRN-002 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | Sinal proveniente do inversor.
IO-0042 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_301 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X1 | 01 | CBL-TRN-001 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
IO-0048 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 5 | DI | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_302 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X1 | 07 | CBL-TRN-007 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
IO-0047 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 6 | DI | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_302 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X3 | 06 | CBL-TRN-006 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
IO-0054 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 7 | DI | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_304 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X1 | 13 | CBL-TRN-013 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
IO-0056 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 8 | DI | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | YV_305 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X3 | 15 | CBL-TRN-015 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
IO-0061 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | 24 Vdc Alarm |  |  |  | 24 Vdc | ALM_314 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X2 | 04 | CBL-TRN-020 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
IO-0052 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | BE_303 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X2 | 11 | CBL-TRN-011 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
IO-0044 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_301 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X3 | 03 | CBL-TRN-003 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | Comando habilitado por intertravamento de processo.
IO-0049 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 4 | DO | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_302 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X2 | 08 | CBL-TRN-008 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
IO-0065 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 5 | SPARE | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | Reserved DO16 |  |  |  | Reserva em DO16 | SPARE_DO_TRN_01 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X3 | 08 | CBL-TRN-024 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal | Disponivel para sirene adicional.
IO-0062 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 6 | DO | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | SV_315 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X3 | 05 | CBL-TRN-021 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
IO-0053 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 7 | DO | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_304 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X3 | 12 | CBL-TRN-012 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
IO-0055 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 8 | DO | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | YV_305 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X2 | 14 | CBL-TRN-014 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
IO-0045 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | CV_301 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X1 | 04 | CBL-TRN-004 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
IO-0057 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | 4-20 mA | t/h | 0 | 120 | 4-20 mA | FIT_307 | PID-TRN-300 | JB-TRN-04 | X1 | 16 | CBL-TRN-016 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
IO-0059 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | AI | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | 4-20 mA | bar | 0 | 2.5 | 4-20 mA | PIT_309 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X3 | 02 | CBL-TRN-018 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
IO-0066 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | SPARE | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | Reserved AI8 |  |  |  | Reserva em AI8 | SPARE_AI_TRN_02 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X1 | 09 | CBL-TRN-025 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal | Canal reservado para monitor de vibracao.
IO-0060 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 5 | AI | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | TIT_310 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X1 | 03 | CBL-TRN-019 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
IO-0058 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 6 | AI | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | 4-20 mA | t/h | 0 | 150 | 4-20 mA | WIT_308 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X2 | 01 | CBL-TRN-017 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
IO-0046 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | CV_301 | PID-TRN-300 | JB-TRN-01 | X2 | 05 | CBL-TRN-005 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
IO-0064 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 2 | AO | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | DMPR_313 | PID-TRN-300 | JB-TRN-03 | X2 | 07 | CBL-TRN-023 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
IO-0063 | Transporte | MCC-TRN-01 | PLC-TRN-01 | ET200-TRN-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 3 | AO | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | FCV_312 | PID-TRN-300 | JB-TRN-02 | X1 | 06 | CBL-TRN-022 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte
IO-0093 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_501 | PID-BAG-500 | JB-BAG-01 | X1 | 01 | CBL-BAG-001 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
IO-0098 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSH_504 | PID-BAG-500 | JB-BAG-02 | X3 | 06 | CBL-BAG-006 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
IO-0099 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSL_504 | PID-BAG-500 | JB-BAG-03 | X1 | 07 | CBL-BAG-007 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
IO-0095 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_502 | PID-BAG-500 | JB-BAG-03 | X3 | 03 | CBL-BAG-003 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
IO-0101 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 5 | DI | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_506 | PID-BAG-500 | JB-BAG-01 | X3 | 09 | CBL-BAG-009 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
IO-0104 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | 24 Vdc Alarm |  |  |  | 24 Vdc | ALM_508 | PID-BAG-500 | JB-BAG-04 | X3 | 12 | CBL-BAG-012 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
IO-0094 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_501 | PID-BAG-500 | JB-BAG-02 | X2 | 02 | CBL-BAG-002 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
IO-0096 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | MTR_502 | PID-BAG-500 | JB-BAG-04 | X1 | 04 | CBL-BAG-004 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
IO-0102 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 4 | DO | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | MTR_506 | PID-BAG-500 | JB-BAG-02 | X1 | 10 | CBL-BAG-010 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
IO-0108 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 5 | SPARE | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Reserved DO16 |  |  |  | Reserva em DO16 | SPARE_DO_BAG_01 | PID-BAG-500 | JB-BAG-04 | X1 | 16 | CBL-BAG-016 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas | Canal livre para luz de stack adicional.
IO-0103 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 6 | DO | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_507 | PID-BAG-500 | JB-BAG-03 | X2 | 11 | CBL-BAG-011 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
IO-0100 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | LIT_505 | PID-BAG-500 | JB-BAG-04 | X2 | 08 | CBL-BAG-008 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
IO-0105 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | 4-20 mA | bar | 0 | 8 | 4-20 mA | PIT_509 | PID-BAG-500 | JB-BAG-01 | X1 | 13 | CBL-BAG-013 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
IO-0106 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | AI | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 250 | 4-20 mA / temp | TIT_510 | PID-BAG-500 | JB-BAG-02 | X2 | 14 | CBL-BAG-014 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
IO-0097 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | AI | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | 4-20 mA | kg | 0 | 50 | 4-20 mA | WIT_503 | PID-BAG-500 | JB-BAG-01 | X2 | 05 | CBL-BAG-005 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
IO-0107 | Ensacadeira | PNL-BAG-01 | PLC-BAG-01 | ET200-BAG-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | CV_511 | PID-BAG-500 | JB-BAG-03 | X3 | 15 | CBL-BAG-015 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira
IO-0025 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_211 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X3 | 06 | CBL-MOG-006 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | Sinal proveniente do inversor.
IO-0024 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_211 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X2 | 05 | CBL-MOG-005 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
IO-0029 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_212 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X1 | 10 | CBL-MOG-010 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
IO-0020 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSH_201 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X1 | 01 | CBL-MOG-001 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
IO-0021 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 5 | DI | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSL_201 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X2 | 02 | CBL-MOG-002 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
IO-0035 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 6 | DI | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_215 | PID-MOG-200 | JB-MOG-04 | X1 | 16 | CBL-MOG-016 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
IO-0034 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 7 | DI | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_214 | PID-MOG-200 | JB-MOG-03 | X3 | 15 | CBL-MOG-015 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
IO-0032 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 8 | DI | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | YV_213 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X1 | 13 | CBL-MOG-013 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
IO-0039 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | 24 Vdc Alarm |  |  |  | 24 Vdc | ALM_220 | PID-MOG-200 | JB-MOG-04 | X2 | 04 | CBL-MOG-020 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
IO-0026 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_211 | PID-MOG-200 | JB-MOG-03 | X1 | 07 | CBL-MOG-007 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega | Comando habilitado por intertravamento de processo.
IO-0030 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_212 | PID-MOG-200 | JB-MOG-03 | X2 | 11 | CBL-MOG-011 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
IO-0036 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 4 | DO | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | MTR_215 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X2 | 01 | CBL-MOG-017 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
IO-0033 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 5 | DO | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_214 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X2 | 14 | CBL-MOG-014 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
IO-0031 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 6 | DO | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | YV_213 | PID-MOG-200 | JB-MOG-04 | X3 | 12 | CBL-MOG-012 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
IO-0027 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | CV_211 | PID-MOG-200 | JB-MOG-04 | X2 | 08 | CBL-MOG-008 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
IO-0023 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | 4-20 mA | t/h | 0 | 80 | 4-20 mA | FIT_203 | PID-MOG-200 | JB-MOG-04 | X1 | 04 | CBL-MOG-004 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
IO-0022 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | AI | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | LIT_202 | PID-MOG-200 | JB-MOG-03 | X3 | 03 | CBL-MOG-003 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
IO-0037 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | AI | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | 4-20 mA | mbar | -50 | 50 | 4-20 mA | PIT_216 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X3 | 02 | CBL-MOG-018 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
IO-0041 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 5 | SPARE | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | Reserved AI8 |  |  |  | Reserva em AI8 | SPARE_AI_MOG_01 | PID-MOG-200 | JB-MOG-02 | X1 | 06 | CBL-MOG-022 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional | Previsto para transmissor de vibracao.
IO-0038 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 6 | AI | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | TIT_217 | PID-MOG-200 | JB-MOG-03 | X1 | 03 | CBL-MOG-019 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
IO-0028 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | 4-20 mA | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | CV_211 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X3 | 09 | CBL-MOG-009 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
IO-0040 | Moega | PNL-MOG-01 | PLC-MOG-01 | ET200-MOG-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 2 | AO | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | FCV_219 | PID-MOG-200 | JB-MOG-01 | X3 | 05 | CBL-MOG-021 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po
IO-0067 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSH_401 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X1 | 01 | CBL-PRC-001 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
IO-0068 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSL_401 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X2 | 02 | CBL-PRC-002 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
IO-0076 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_411 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X1 | 10 | CBL-PRC-010 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura | Sinal proveniente do inversor.
IO-0075 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_411 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X3 | 09 | CBL-PRC-009 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
IO-0080 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 5 | DI | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | PMP_412 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X2 | 14 | CBL-PRC-014 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
IO-0091 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 6 | SPARE | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | Reserved DI16 |  |  |  | Reserva em DI16 | SPARE_DI_PRC_01 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X1 | 09 | CBL-PRC-025 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal | Reservado para pressostato futuro.
IO-0086 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 7 | DI | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | UV_415 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X2 | 04 | CBL-PRC-020 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
IO-0083 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 8 | DI | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_413 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X2 | 01 | CBL-PRC-017 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
IO-0085 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 9 | DI | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_414 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X1 | 03 | CBL-PRC-019 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
IO-0090 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | 24 Vdc Alarm |  |  |  | 24 Vdc | ALM_418 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X3 | 08 | CBL-PRC-024 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
IO-0077 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | MTR_411 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X2 | 11 | CBL-PRC-011 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura | Comando habilitado por intertravamento de processo.
IO-0081 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | PMP_412 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X3 | 15 | CBL-PRC-015 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
IO-0087 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 4 | DO | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | 24 Vdc Enable |  |  |  | 24 Vdc | UV_415 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X3 | 05 | CBL-PRC-021 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
IO-0082 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 5 | DO | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_413 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X1 | 16 | CBL-PRC-016 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
IO-0084 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 6 | DO | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_414 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X3 | 02 | CBL-PRC-018 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
IO-0074 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | 4-20 mA | mS/cm | 0 | 20 | 4-20 mA | AIT_407 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X2 | 08 | CBL-PRC-008 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
IO-0073 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | 4-20 mA | m3/h | 0 | 25 | 4-20 mA | FIT_406 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X1 | 07 | CBL-PRC-007 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
IO-0069 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | AI | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | LIT_402 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X3 | 03 | CBL-PRC-003 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
IO-0078 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | AI | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | MTR_411 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X3 | 12 | CBL-PRC-012 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
IO-0072 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 5 | AI | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | 4-20 mA | pH | 0 | 14 | 4-20 mA | PHIT_405 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X3 | 06 | CBL-PRC-006 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
IO-0070 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 6 | AI | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | 4-20 mA | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | PIT_403 | PID-PRC-400 | JB-PRC-04 | X1 | 04 | CBL-PRC-004 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
IO-0071 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 7 | AI | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | TIT_404 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X2 | 05 | CBL-PRC-005 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
IO-0088 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | FCV_416 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X1 | 06 | CBL-PRC-022 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
IO-0079 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 2 | AO | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | MTR_411 | PID-PRC-400 | JB-PRC-01 | X1 | 13 | CBL-PRC-013 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
IO-0089 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 3 | AO | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PCV_417 | PID-PRC-400 | JB-PRC-03 | X2 | 07 | CBL-PRC-023 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
IO-0092 | Processo | PNL-PRC-01 | PLC-PRC-01 | ET200-PRC-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 4 | SPARE | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | Reserved AO8 |  |  |  | Reserva em AO8 | SPARE_AO_PRC_02 | PID-PRC-400 | JB-PRC-02 | X2 | 10 | CBL-PRC-026 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal | Previsto para malha de dosagem adicional.
IO-0007 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_111 | PID-RCV-100 | JB-RCV-03 | X1 | 07 | CBL-RCV-007 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | Sinal proveniente do inversor.
IO-0006 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | CV_111 | PID-RCV-100 | JB-RCV-02 | X3 | 06 | CBL-RCV-006 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
IO-0003 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSH_101 | PID-RCV-100 | JB-RCV-03 | X3 | 03 | CBL-RCV-003 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | Ajuste de campo em 85%.
IO-0004 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato seco | LSL_101 | PID-RCV-100 | JB-RCV-04 | X1 | 04 | CBL-RCV-004 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
IO-0011 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 5 | DI | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | MTR_112 | PID-RCV-100 | JB-RCV-03 | X2 | 11 | CBL-RCV-011 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
IO-0019 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 6 | SPARE | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Reserved DI16 |  |  |  | Reserva em DI16 | SPARE_DI_RCV_01 | PID-RCV-100 | JB-RCV-03 | X1 | 03 | CBL-RCV-019 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria | Reservado para futura chave de nivel.
IO-0002 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 7 | DI | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_101 | PID-RCV-100 | JB-RCV-02 | X2 | 02 | CBL-RCV-002 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
IO-0016 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 8 | DI | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | YV_115 | PID-RCV-100 | JB-RCV-04 | X1 | 16 | CBL-RCV-016 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
IO-0008 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | CV_111 | PID-RCV-100 | JB-RCV-04 | X2 | 08 | CBL-RCV-008 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | Comando habilitado por intertravamento de processo.
IO-0012 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | MTR_112 | PID-RCV-100 | JB-RCV-04 | X3 | 12 | CBL-RCV-012 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
IO-0018 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | PMP_117 | PID-RCV-100 | JB-RCV-02 | X3 | 02 | CBL-RCV-018 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
IO-0001 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 4 | DO | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_101 | PID-RCV-100 | JB-RCV-01 | X1 | 01 | CBL-RCV-001 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
IO-0015 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 5 | DO | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | YV_115 | PID-RCV-100 | JB-RCV-03 | X3 | 15 | CBL-RCV-015 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
IO-0009 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | CV_111 | PID-RCV-100 | JB-RCV-01 | X3 | 09 | CBL-RCV-009 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
IO-0014 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | 4-20 mA | t/h | 0 | 60 | 4-20 mA | FIT_114 | PID-RCV-100 | JB-RCV-02 | X2 | 14 | CBL-RCV-014 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
IO-0005 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | AI | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | LIT_101 | PID-RCV-100 | JB-RCV-01 | X2 | 05 | CBL-RCV-005 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
IO-0013 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | AI | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | 4-20 mA | bar | 0 | 6 | 4-20 mA | PIT_113 | PID-RCV-100 | JB-RCV-01 | X1 | 13 | CBL-RCV-013 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
IO-0010 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | CV_111 | PID-RCV-100 | JB-RCV-02 | X1 | 10 | CBL-RCV-010 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
IO-0017 | Recebimento | PNL-RCV-01 | PLC-RCV-01 | ET200-RCV-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 2 | AO | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | FCV_116 | PID-RCV-100 | JB-RCV-01 | X2 | 01 | CBL-RCV-017 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento
IO-0110 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 1 | DI | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | COMP_601 | PID-UTL-600 | JB-UTL-02 | X2 | 02 | CBL-UTL-002 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
IO-0109 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 2 | DI | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | COMP_601 | PID-UTL-600 | JB-UTL-01 | X1 | 01 | CBL-UTL-001 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
IO-0117 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 3 | DI | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Aux Contact |  |  |  | 24 Vdc / contato auxiliar | PMP_606 | PID-UTL-600 | JB-UTL-01 | X3 | 09 | CBL-UTL-009 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
IO-0116 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 1 | ET200SP DI 16x24VDC HF | DI16 | 4 | DI | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Dry Contact |  |  |  | 24 Vdc / fim de curso | XV_605 | PID-UTL-600 | JB-UTL-04 | X2 | 08 | CBL-UTL-008 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
IO-0111 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 1 | DO | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | COMP_601 | PID-UTL-600 | JB-UTL-03 | X3 | 03 | CBL-UTL-003 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
IO-0118 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 2 | DO | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | 24 Vdc Run Command |  |  |  | 24 Vdc | PMP_606 | PID-UTL-600 | JB-UTL-02 | X1 | 10 | CBL-UTL-010 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
IO-0115 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 1 | 2 | ET200SP DQ 16x24VDC/0.5A HF | DO16 | 3 | DO | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | 24 Vdc Solenoid |  |  |  | 24 Vdc solenóide | XV_605 | PID-UTL-600 | JB-UTL-03 | X1 | 07 | CBL-UTL-007 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
IO-0113 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 1 | AI | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | 4-20 mA | m3/h | 0 | 40 | 4-20 mA | FIT_603 | PID-UTL-600 | JB-UTL-01 | X2 | 05 | CBL-UTL-005 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
IO-0112 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 2 | AI | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | 4-20 mA | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | PIT_602 | PID-UTL-600 | JB-UTL-04 | X1 | 04 | CBL-UTL-004 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
IO-0120 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 3 | SPARE | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | Reserved AI8 |  |  |  | Reserva em AI8 | SPARE_AI_UTL_01 | PID-UTL-600 | JB-UTL-04 | X3 | 12 | CBL-UTL-012 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
IO-0114 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 2 | 1 | ET200SP AI 8xI 4-20mA ST | AI8 | 4 | AI | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | 4-20 mA / temp | °C | 0 | 30 | 4-20 mA / temp | TIT_604 | PID-UTL-600 | JB-UTL-02 | X3 | 06 | CBL-UTL-006 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
IO-0119 | Utilidades | PNL-UTL-01 | PLC-UTL-01 | ET200-UTL-01 | 3 | 1 | ET200SP AQ 8xI 4-20mA ST | AO8 | 1 | AO | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | 4-20 mA | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PCV_607 | PID-UTL-600 | JB-UTL-03 | X2 | 11 | CBL-UTL-011 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido