## Lista
Lista IO Híbrida
Painel | Área | R/S/C | Tag | Descrição | I/O Type | Signal | Range | Device
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  | BE_303
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  | BE_303
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  | CV_301
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  | CV_301
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  | CV_302
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  | CV_302
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact |  | XV_304
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact |  | YV_305
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm |  | ALM_314
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command |  | BE_303
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_301
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_302
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 |  | SPARE_DO_TRN_01
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  | SV_315
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_304
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid |  | YV_305
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | 0 .. 60 | CV_301
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | 0 .. 120 | FIT_307
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | 0 .. 2.5 | PIT_309
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 |  | SPARE_AI_TRN_02
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | TIT_310
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | 0 .. 150 | WIT_308
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | 0 .. 60 | CV_301
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | DMPR_313
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | FCV_312
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact |  | CV_501
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  | LSH_504
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  | LSL_504
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact |  | MTR_502
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact |  | MTR_506
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm |  | ALM_508
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_501
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command |  | MTR_502
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  | MTR_506
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 |  | SPARE_DO_BAG_01
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_507
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | LIT_505
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | 0 .. 8 | PIT_509
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | 0 .. 250 | TIT_510
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | 0 .. 50 | WIT_503
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | CV_511
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  | CV_211
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  | CV_211
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact |  | CV_212
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  | LSH_201
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  | LSL_201
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact |  | MTR_215
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact |  | XV_214
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact |  | YV_213
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm |  | ALM_220
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_211
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_212
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command |  | MTR_215
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_214
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid |  | YV_213
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | 0 .. 60 | CV_211
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | 0 .. 80 | FIT_203
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | LIT_202
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | -50 .. 50 | PIT_216
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 |  | SPARE_AI_MOG_01
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | TIT_217
PNL-MOG-01 | Moega | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | 0 .. 60 | CV_211
PNL-MOG-01 | Moega | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | FCV_219
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  | LSH_401
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  | LSL_401
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  | MTR_411
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  | MTR_411
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact |  | PMP_412
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 |  | SPARE_DI_PRC_01
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact |  | UV_415
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact |  | XV_413
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  | XV_414
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm |  | ALM_418
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command |  | MTR_411
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command |  | PMP_412
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable |  | UV_415
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_413
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_414
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | 0 .. 20 | AIT_407
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | 0 .. 25 | FIT_406
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | LIT_402
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | MTR_411
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | 0 .. 14 | PHIT_405
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | 0 .. 10 | PIT_403
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | 0 .. 120 | TIT_404
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | FCV_416
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | MTR_411
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | PCV_417
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 |  | SPARE_AO_PRC_02
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  | CV_111
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  | CV_111
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  | LSH_101
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  | LSL_101
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact |  | MTR_112
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 |  | SPARE_DI_RCV_01
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact |  | XV_101
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact |  | YV_115
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  | CV_111
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  | MTR_112
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command |  | PMP_117
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_101
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid |  | YV_115
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | CV_111
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | 0 .. 60 | FIT_114
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | 0 .. 100 | LIT_101
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | 0 .. 6 | PIT_113
PNL-RCV-01 | Recebimento | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | CV_111
PNL-RCV-01 | Recebimento | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | FCV_116
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact |  | COMP_601
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact |  | COMP_601
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact |  | PMP_606
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact |  | XV_605
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command |  | COMP_601
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command |  | PMP_606
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid |  | XV_605
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | 0 .. 40 | FIT_603
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | 0 .. 10 | PIT_602
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 |  | SPARE_AI_UTL_01
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | 0 .. 30 | TIT_604
PNL-UTL-01 | Utilidades | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | 0 .. 100 | PCV_607