## OperatorPts
Operator Point Register
Object | Alarm | Type | Tag | Panel | Card Pos | Unit | Range | Service
AIT.407 | AIT_407 out of range | Analog Input | AIT_407 | PRC-01 | R02-S01-CH01 | mS/cm | 0 .. 20 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem
ALM.220.HORN | ALM_220_HORN command mismatch | Discrete Output | ALM_220_HORN | MOG-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando da buzina de alarme da moega
ALM.314.BEACON | ALM_314_BEACON command mismatch | Discrete Output | ALM_314_BEACON | TRN-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando do sinaleiro do transporte
ALM.418.HORN | ALM_418_HORN command mismatch | Discrete Output | ALM_418_HORN | PRC-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando da buzina de alarme do processo
ALM.508.BEACON | ALM_508_BEACON command mismatch | Discrete Output | ALM_508_BEACON | BAG-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando do sinaleiro da ensacadeira
BE.303.FLT | BE_303_FLT status change | Discrete Input | BE_303_FLT | TRN-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Falha do elevador de canecas
BE.303.RUN | BE_303_RUN status change | Discrete Input | BE_303_RUN | TRN-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Retorno em operacao do elevador de canecas
BE.303.START | BE_303_START command mismatch | Discrete Output | BE_303_START | TRN-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do elevador de canecas
COMP.601.FLT | COMP_601_FLT status change | Discrete Input | COMP_601_FLT | UTL-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Falha do compressor principal
COMP.601.RUN | COMP_601_RUN status change | Discrete Input | COMP_601_RUN | UTL-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Retorno em operacao do compressor principal
COMP.601.START | COMP_601_START command mismatch | Discrete Output | COMP_601_START | UTL-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando de partida do compressor principal
CV.111.FLT | CV_111_FLT status change | Discrete Input | CV_111_FLT | RCV-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Falha do rosca de descarga do recebimento
CV.111.RUN | CV_111_RUN status change | Discrete Input | CV_111_RUN | RCV-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento
CV.111.SPD.FBK | CV_111_SPD_FBK out of range | Analog Input | CV_111_SPD_FBK | RCV-01 | R02-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento
CV.111.SPD.REF | CV_111_SPD_REF output deviation | Analog Output | CV_111_SPD_REF | RCV-01 | R03-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento
CV.111.START | CV_111_START command mismatch | Discrete Output | CV_111_START | RCV-01 | R01-S02-CH01 |  |  | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento
CV.211.FLT | CV_211_FLT status change | Discrete Input | CV_211_FLT | MOG-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Falha do transportador principal da moega
CV.211.RUN | CV_211_RUN status change | Discrete Input | CV_211_RUN | MOG-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Retorno em operacao do transportador principal da moega
CV.211.SPD.FBK | CV_211_SPD_FBK out of range | Analog Input | CV_211_SPD_FBK | MOG-01 | R02-S01-CH01 | Hz | 0 .. 60 | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega
CV.211.SPD.REF | CV_211_SPD_REF output deviation | Analog Output | CV_211_SPD_REF | MOG-01 | R03-S01-CH01 | Hz | 0 .. 60 | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega
CV.211.START | CV_211_START command mismatch | Discrete Output | CV_211_START | MOG-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do transportador principal da moega
CV.212.RUN | CV_212_RUN status change | Discrete Input | CV_212_RUN | MOG-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega
CV.212.START | CV_212_START command mismatch | Discrete Output | CV_212_START | MOG-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando de partida do transportador auxiliar da moega
CV.301.FLT | CV_301_FLT status change | Discrete Input | CV_301_FLT | TRN-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Falha do transportador de correia principal
CV.301.RUN | CV_301_RUN status change | Discrete Input | CV_301_RUN | TRN-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Retorno em operacao do transportador de correia principal
CV.301.SPD.FBK | CV_301_SPD_FBK out of range | Analog Input | CV_301_SPD_FBK | TRN-01 | R02-S01-CH01 | Hz | 0 .. 60 | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal
CV.301.SPD.REF | CV_301_SPD_REF output deviation | Analog Output | CV_301_SPD_REF | TRN-01 | R03-S01-CH01 | Hz | 0 .. 60 | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal
CV.301.START | CV_301_START command mismatch | Discrete Output | CV_301_START | TRN-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando de partida do transportador de correia principal
CV.302.FLT | CV_302_FLT status change | Discrete Input | CV_302_FLT | TRN-01 | R01-S01-CH05 |  |  | Falha do transportador de correia secundario
CV.302.RUN | CV_302_RUN status change | Discrete Input | CV_302_RUN | TRN-01 | R01-S01-CH06 |  |  | Retorno em operacao do transportador de correia secundario
CV.302.START | CV_302_START command mismatch | Discrete Output | CV_302_START | TRN-01 | R01-S02-CH04 |  |  | Comando de partida do transportador de correia secundario
CV.501.RUN | CV_501_RUN status change | Discrete Input | CV_501_RUN | BAG-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira
CV.501.START | CV_501_START command mismatch | Discrete Output | CV_501_START | BAG-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira
CV.511.SPD.REF | CV_511_SPD_REF output deviation | Analog Output | CV_511_SPD_REF | BAG-01 | R03-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira
DMPR.313.POS.REF | DMPR_313_POS_REF output deviation | Analog Output | DMPR_313_POS_REF | TRN-01 | R03-S01-CH02 | % | 0 .. 100 | Setpoint do damper da exaustao do transporte
FCV.116.OUT | FCV_116_OUT output deviation | Analog Output | FCV_116_OUT | RCV-01 | R03-S01-CH02 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de dosagem de agua
FCV.219.OUT | FCV_219_OUT output deviation | Analog Output | FCV_219_OUT | MOG-01 | R03-S01-CH02 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de recirculacao de po
FCV.312.OUT | FCV_312_OUT output deviation | Analog Output | FCV_312_OUT | TRN-01 | R03-S01-CH03 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass
FCV.416.OUT | FCV_416_OUT output deviation | Analog Output | FCV_416_OUT | PRC-01 | R03-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo
FIT.114 | FIT_114 out of range | Analog Input | FIT_114 | RCV-01 | R02-S01-CH02 | t/h | 0 .. 60 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento
FIT.203 | FIT_203 out of range | Analog Input | FIT_203 | MOG-01 | R02-S01-CH02 | t/h | 0 .. 80 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega
FIT.307 | FIT_307 out of range | Analog Input | FIT_307 | TRN-01 | R02-S01-CH02 | t/h | 0 .. 120 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal
FIT.406 | FIT_406 out of range | Analog Input | FIT_406 | PRC-01 | R02-S01-CH02 | m3/h | 0 .. 25 | Transmissor de vazao da linha de dosagem
FIT.603 | FIT_603 out of range | Analog Input | FIT_603 | UTL-01 | R02-S01-CH01 | m3/h | 0 .. 40 | Transmissor de vazao de agua industrial
LIT.101 | LIT_101 out of range | Analog Input | LIT_101 | RCV-01 | R02-S01-CH03 | % | 0 .. 100 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria
LIT.202 | LIT_202 out of range | Analog Input | LIT_202 | MOG-01 | R02-S01-CH03 | % | 0 .. 100 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega
LIT.402 | LIT_402 out of range | Analog Input | LIT_402 | PRC-01 | R02-S01-CH03 | % | 0 .. 100 | Transmissor de nivel do tanque de mistura
LIT.505 | LIT_505 out of range | Analog Input | LIT_505 | BAG-01 | R02-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira
LSH.101 | LSH_101 status change | Discrete Input | LSH_101 | RCV-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Chave de nivel alto da moega rodoviaria
LSH.201 | LSH_201 status change | Discrete Input | LSH_201 | MOG-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega
LSH.401 | LSH_401 status change | Discrete Input | LSH_401 | PRC-01 | R01-S01-CH01 |  |  | Chave de nivel alto do tanque de mistura
LSH.504 | LSH_504 status change | Discrete Input | LSH_504 | BAG-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira
LSL.101 | LSL_101 status change | Discrete Input | LSL_101 | RCV-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria
LSL.201 | LSL_201 status change | Discrete Input | LSL_201 | MOG-01 | R01-S01-CH05 |  |  | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega
LSL.401 | LSL_401 status change | Discrete Input | LSL_401 | PRC-01 | R01-S01-CH02 |  |  | Chave de nivel baixo do tanque de mistura
LSL.504 | LSL_504 status change | Discrete Input | LSL_504 | BAG-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira
MTR.112.RUN | MTR_112_RUN status change | Discrete Input | MTR_112_RUN | RCV-01 | R01-S01-CH05 |  |  | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento
MTR.112.START | MTR_112_START command mismatch | Discrete Output | MTR_112_START | RCV-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento
MTR.215.RUN | MTR_215_RUN status change | Discrete Input | MTR_215_RUN | MOG-01 | R01-S01-CH06 |  |  | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao
MTR.215.START | MTR_215_START command mismatch | Discrete Output | MTR_215_START | MOG-01 | R01-S02-CH04 |  |  | Comando de partida do vibrador do silo de transicao
MTR.411.FLT | MTR_411_FLT status change | Discrete Input | MTR_411_FLT | PRC-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Falha do agitador principal do tanque de mistura
MTR.411.RUN | MTR_411_RUN status change | Discrete Input | MTR_411_RUN | PRC-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura
MTR.411.SPD.FBK | MTR_411_SPD_FBK out of range | Analog Input | MTR_411_SPD_FBK | PRC-01 | R02-S01-CH04 | % | 0 .. 100 | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura
MTR.411.SPD.REF | MTR_411_SPD_REF output deviation | Analog Output | MTR_411_SPD_REF | PRC-01 | R03-S01-CH02 | % | 0 .. 100 | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura
MTR.411.START | MTR_411_START command mismatch | Discrete Output | MTR_411_START | PRC-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura
MTR.502.RUN | MTR_502_RUN status change | Discrete Input | MTR_502_RUN | BAG-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Retorno em operacao do motor da maquina de costura
MTR.502.START | MTR_502_START command mismatch | Discrete Output | MTR_502_START | BAG-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando de partida do motor da maquina de costura
MTR.506.RUN | MTR_506_RUN status change | Discrete Input | MTR_506_RUN | BAG-01 | R01-S01-CH05 |  |  | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira
MTR.506.START | MTR_506_START command mismatch | Discrete Output | MTR_506_START | BAG-01 | R01-S02-CH04 |  |  | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira
PCV.417.OUT | PCV_417_OUT output deviation | Analog Output | PCV_417_OUT | PRC-01 | R03-S01-CH03 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo
PCV.607.OUT | PCV_607_OUT output deviation | Analog Output | PCV_607_OUT | UTL-01 | R03-S01-CH01 | % | 0 .. 100 | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar
PHIT.405 | PHIT_405 out of range | Analog Input | PHIT_405 | PRC-01 | R02-S01-CH05 | pH | 0 .. 14 | Transmissor de pH da linha de preparo
PIT.113 | PIT_113 out of range | Analog Input | PIT_113 | RCV-01 | R02-S01-CH04 | bar | 0 .. 6 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao
PIT.216 | PIT_216 out of range | Analog Input | PIT_216 | MOG-01 | R02-S01-CH04 | mbar | -50 .. 50 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento
PIT.309 | PIT_309 out of range | Analog Input | PIT_309 | TRN-01 | R02-S01-CH03 | bar | 0 .. 2.5 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático
PIT.403 | PIT_403 out of range | Analog Input | PIT_403 | PRC-01 | R02-S01-CH06 | bar | 0 .. 10 | Transmissor de pressao do manifold de processo
PIT.509 | PIT_509 out of range | Analog Input | PIT_509 | BAG-01 | R02-S01-CH02 | bar | 0 .. 8 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira
PIT.602 | PIT_602 out of range | Analog Input | PIT_602 | UTL-01 | R02-S01-CH02 | bar | 0 .. 10 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido
PMP.117.START | PMP_117_START command mismatch | Discrete Output | PMP_117_START | RCV-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando de partida da bomba de lavagem
PMP.412.RUN | PMP_412_RUN status change | Discrete Input | PMP_412_RUN | PRC-01 | R01-S01-CH05 |  |  | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo
PMP.412.START | PMP_412_START command mismatch | Discrete Output | PMP_412_START | PRC-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo
PMP.606.RUN | PMP_606_RUN status change | Discrete Input | PMP_606_RUN | UTL-01 | R01-S01-CH03 |  |  | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento
PMP.606.START | PMP_606_START command mismatch | Discrete Output | PMP_606_START | UTL-01 | R01-S02-CH02 |  |  | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento
SPARE.AI.MOG.01 | SPARE_AI_MOG_01 reserved | Spare | SPARE_AI_MOG_01 | MOG-01 | R02-S01-CH05 |  |  | Reserva analogica no rack de moega
SPARE.AI.TRN.02 | SPARE_AI_TRN_02 reserved | Spare | SPARE_AI_TRN_02 | TRN-01 | R02-S01-CH04 |  |  | Reserva analogica do transporte
SPARE.AI.UTL.01 | SPARE_AI_UTL_01 reserved | Spare | SPARE_AI_UTL_01 | UTL-01 | R02-S01-CH03 |  |  | Reserva analogica de utilidades
SPARE.AO.PRC.02 | SPARE_AO_PRC_02 reserved | Spare | SPARE_AO_PRC_02 | PRC-01 | R03-S01-CH04 |  |  | Reserva analogica de saida do processo
SPARE.DI.PRC.01 | SPARE_DI_PRC_01 reserved | Spare | SPARE_DI_PRC_01 | PRC-01 | R01-S01-CH06 |  |  | Reserva de entrada digital do processo
SPARE.DI.RCV.01 | SPARE_DI_RCV_01 reserved | Spare | SPARE_DI_RCV_01 | RCV-01 | R01-S01-CH06 |  |  | Reserva de entrada digital no painel de recebimento
SPARE.DO.BAG.01 | SPARE_DO_BAG_01 reserved | Spare | SPARE_DO_BAG_01 | BAG-01 | R01-S02-CH05 |  |  | Reserva de saida digital da ensacadeira
SPARE.DO.TRN.01 | SPARE_DO_TRN_01 reserved | Spare | SPARE_DO_TRN_01 | TRN-01 | R01-S02-CH05 |  |  | Reserva de saida digital do transporte
SV.315.CMD | SV_315_CMD command mismatch | Discrete Output | SV_315_CMD | TRN-01 | R01-S02-CH06 |  |  | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira
TIT.217 | TIT_217 out of range | Analog Input | TIT_217 | MOG-01 | R02-S01-CH06 | °C | 0 .. 120 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal
TIT.310 | TIT_310 out of range | Analog Input | TIT_310 | TRN-01 | R02-S01-CH05 | °C | 0 .. 120 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador
TIT.404 | TIT_404 out of range | Analog Input | TIT_404 | PRC-01 | R02-S01-CH07 | °C | 0 .. 120 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura
TIT.510 | TIT_510 out of range | Analog Input | TIT_510 | BAG-01 | R02-S01-CH03 | °C | 0 .. 250 | Transmissor de temperatura da seladora
TIT.604 | TIT_604 out of range | Analog Input | TIT_604 | UTL-01 | R02-S01-CH04 | °C | 0 .. 30 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada
UV.415.ENABLE | UV_415_ENABLE command mismatch | Discrete Output | UV_415_ENABLE | PRC-01 | R01-S02-CH04 |  |  | Comando de habilitacao do modulo UV
UV.415.HEALTHY | UV_415_HEALTHY status change | Discrete Input | UV_415_HEALTHY | PRC-01 | R01-S01-CH07 |  |  | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao
WIT.308 | WIT_308 out of range | Analog Input | WIT_308 | TRN-01 | R02-S01-CH06 | t/h | 0 .. 150 | Transmissor de carga da balanca integradora
WIT.503 | WIT_503 out of range | Analog Input | WIT_503 | BAG-01 | R02-S01-CH04 | kg | 0 .. 50 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira
XV.101.CMD | XV_101_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_101_CMD | RCV-01 | R01-S02-CH04 |  |  | Comando da comporta de descarga do fosso
XV.101.FB | XV_101_FB status change | Discrete Input | XV_101_FB | RCV-01 | R01-S01-CH07 |  |  | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso
XV.214.CMD | XV_214_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_214_CMD | MOG-01 | R01-S02-CH05 |  |  | Comando da valvula de alivio do silo de transicao
XV.214.FB | XV_214_FB status change | Discrete Input | XV_214_FB | MOG-01 | R01-S01-CH07 |  |  | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao
XV.304.CMD | XV_304_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_304_CMD | TRN-01 | R01-S02-CH07 |  |  | Comando da valvula guilhotina do chute A
XV.304.FB | XV_304_FB status change | Discrete Input | XV_304_FB | TRN-01 | R01-S01-CH07 |  |  | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A
XV.413.CMD | XV_413_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_413_CMD | PRC-01 | R01-S02-CH05 |  |  | Comando da valvula de entrada de agua de processo
XV.413.FB | XV_413_FB status change | Discrete Input | XV_413_FB | PRC-01 | R01-S01-CH08 |  |  | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo
XV.414.CMD | XV_414_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_414_CMD | PRC-01 | R01-S02-CH06 |  |  | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura
XV.414.FB | XV_414_FB status change | Discrete Input | XV_414_FB | PRC-01 | R01-S01-CH09 |  |  | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura
XV.507.CMD | XV_507_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_507_CMD | BAG-01 | R01-S02-CH06 |  |  | Comando da valvula de corte da ensacadeira
XV.605.CMD | XV_605_CMD command mismatch | Discrete Output | XV_605_CMD | UTL-01 | R01-S02-CH03 |  |  | Comando da valvula de bloqueio do header de ar
XV.605.FB | XV_605_FB status change | Discrete Input | XV_605_FB | UTL-01 | R01-S01-CH04 |  |  | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar
YV.115.CMD | YV_115_CMD command mismatch | Discrete Output | YV_115_CMD | RCV-01 | R01-S02-CH05 |  |  | Comando da valvula desviadora de amostragem
YV.115.FB | YV_115_FB status change | Discrete Input | YV_115_FB | RCV-01 | R01-S01-CH08 |  |  | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem
YV.213.CMD | YV_213_CMD command mismatch | Discrete Output | YV_213_CMD | MOG-01 | R01-S02-CH06 |  |  | Comando da comporta desviadora da moega
YV.305.CMD | YV_305_CMD command mismatch | Discrete Output | YV_305_CMD | TRN-01 | R01-S02-CH08 |  |  | Comando da valvula desviadora do chute B
YV.305.FB | YV_305_FB status change | Discrete Input | YV_305_FB | TRN-01 | R01-S01-CH08 |  |  | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B
ZS.213.OPEN | ZS_213_OPEN status change | Discrete Input | ZS_213_OPEN | MOG-01 | R01-S01-CH08 |  |  | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega