## PanelDevice
Panel / Device IO Register
Panel | Station | Device | Point | Class | Card Group | Term | Comment
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | BE_303 | BE_303_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-02 / X1-10
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | BE_303 | BE_303_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X3-09
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_301 | CV_301_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-02 / X2-02 | Sinal proveniente do inversor.
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_301 | CV_301_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X1-01
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_302 | CV_302_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-03 / X1-07
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_302 | CV_302_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-02 / X3-06
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | XV_304 | XV_304_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X1-13
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | YV_305 | YV_305_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-TRN-03 / X3-15
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | ALM_314 | ALM_314_BEACON | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-04 / X2-04
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | BE_303 | BE_303_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-03 / X2-11
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_301 | CV_301_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-03 / X3-03 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | CV_302 | CV_302_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-04 / X2-08
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | SPARE_DO_TRN_01 | SPARE_DO_TRN_01 | Spare | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-04 / X3-08 | Disponivel para sirene adicional.
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | SV_315 | SV_315_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-01 / X3-05
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | XV_304 | XV_304_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-04 / X3-12
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R01 | YV_305 | YV_305_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-TRN-02 / X2-14
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | CV_301 | CV_301_SPD_FBK | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-04 / X1-04
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | FIT_307 | FIT_307 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-04 / X1-16
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | PIT_309 | PIT_309 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-02 / X3-02
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | SPARE_AI_TRN_02 | SPARE_AI_TRN_02 | Spare | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X1-09 | Canal reservado para monitor de vibracao.
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | TIT_310 | TIT_310 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-03 / X1-03
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R02 | WIT_308 | WIT_308 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X2-01
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R03 | CV_301 | CV_301_SPD_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-TRN-01 / X2-05
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R03 | DMPR_313 | DMPR_313_POS_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-TRN-03 / X2-07
MCC-TRN-01 | ET200-TRN-01-R03 | FCV_312 | FCV_312_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-TRN-02 / X1-06
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | CV_501 | CV_501_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-BAG-01 / X1-01
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | LSH_504 | LSH_504 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-BAG-02 / X3-06
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | LSL_504 | LSL_504 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-BAG-03 / X1-07
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | MTR_502 | MTR_502_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-BAG-03 / X3-03
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | MTR_506 | MTR_506_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-BAG-01 / X3-09
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | ALM_508 | ALM_508_BEACON | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-04 / X3-12
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | CV_501 | CV_501_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-02 / X2-02
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | MTR_502 | MTR_502_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-04 / X1-04
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | MTR_506 | MTR_506_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-02 / X1-10
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | SPARE_DO_BAG_01 | SPARE_DO_BAG_01 | Spare | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-04 / X1-16 | Canal livre para luz de stack adicional.
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R01 | XV_507 | XV_507_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-BAG-03 / X2-11
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R02 | LIT_505 | LIT_505 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-BAG-04 / X2-08
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R02 | PIT_509 | PIT_509 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-BAG-01 / X1-13
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R02 | TIT_510 | TIT_510 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-BAG-02 / X2-14
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R02 | WIT_503 | WIT_503 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-BAG-01 / X2-05
PNL-BAG-01 | ET200-BAG-01-R03 | CV_511 | CV_511_SPD_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-BAG-03 / X3-15
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | CV_211 | CV_211_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-02 / X3-06 | Sinal proveniente do inversor.
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | CV_211 | CV_211_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-01 / X2-05
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | CV_212 | CV_212_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-02 / X1-10
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | LSH_201 | LSH_201 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-01 / X1-01
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | LSL_201 | LSL_201 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-02 / X2-02
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | MTR_215 | MTR_215_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-04 / X1-16
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | XV_214 | XV_214_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-03 / X3-15
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | YV_213 | ZS_213_OPEN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-MOG-01 / X1-13
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | ALM_220 | ALM_220_HORN | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-04 / X2-04
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | CV_211 | CV_211_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-03 / X1-07 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | CV_212 | CV_212_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-03 / X2-11
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | MTR_215 | MTR_215_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-01 / X2-01
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | XV_214 | XV_214_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-02 / X2-14
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R01 | YV_213 | YV_213_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-MOG-04 / X3-12
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | CV_211 | CV_211_SPD_FBK | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-04 / X2-08
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | FIT_203 | FIT_203 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-04 / X1-04
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | LIT_202 | LIT_202 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-03 / X3-03
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | PIT_216 | PIT_216 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-02 / X3-02
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | SPARE_AI_MOG_01 | SPARE_AI_MOG_01 | Spare | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-02 / X1-06 | Previsto para transmissor de vibracao.
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R02 | TIT_217 | TIT_217 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-MOG-03 / X1-03
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R03 | CV_211 | CV_211_SPD_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-MOG-01 / X3-09
PNL-MOG-01 | ET200-MOG-01-R03 | FCV_219 | FCV_219_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-MOG-01 / X3-05
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | LSH_401 | LSH_401 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X1-01
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | LSL_401 | LSL_401 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X2-02
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | MTR_411 | MTR_411_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X1-10 | Sinal proveniente do inversor.
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | MTR_411 | MTR_411_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X3-09
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | PMP_412 | PMP_412_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X2-14
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | SPARE_DI_PRC_01 | SPARE_DI_PRC_01 | Spare | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X1-09 | Reservado para pressostato futuro.
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | UV_415 | UV_415_HEALTHY | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-04 / X2-04
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | XV_413 | XV_413_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X2-01
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | XV_414 | XV_414_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-PRC-03 / X1-03
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | ALM_418 | ALM_418_HORN | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-04 / X3-08
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | MTR_411 | MTR_411_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-03 / X2-11 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | PMP_412 | PMP_412_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-03 / X3-15
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | UV_415 | UV_415_ENABLE | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-01 / X3-05
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | XV_413 | XV_413_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-04 / X1-16
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R01 | XV_414 | XV_414_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-PRC-02 / X3-02
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | AIT_407 | AIT_407 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-04 / X2-08
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | FIT_406 | FIT_406 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-03 / X1-07
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | LIT_402 | LIT_402 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-03 / X3-03
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | MTR_411 | MTR_411_SPD_FBK | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-04 / X3-12
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | PHIT_405 | PHIT_405 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X3-06
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | PIT_403 | PIT_403 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-04 / X1-04
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R02 | TIT_404 | TIT_404 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X2-05
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R03 | FCV_416 | FCV_416_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X1-06
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R03 | MTR_411 | MTR_411_SPD_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-PRC-01 / X1-13
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R03 | PCV_417 | PCV_417_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-PRC-03 / X2-07
PNL-PRC-01 | ET200-PRC-01-R03 | SPARE_AO_PRC_02 | SPARE_AO_PRC_02 | Spare | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-PRC-02 / X2-10 | Previsto para malha de dosagem adicional.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | CV_111 | CV_111_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-03 / X1-07 | Sinal proveniente do inversor.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | CV_111 | CV_111_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-02 / X3-06
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | LSH_101 | LSH_101 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-03 / X3-03 | Ajuste de campo em 85%.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | LSL_101 | LSL_101 | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-04 / X1-04
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | MTR_112 | MTR_112_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-03 / X2-11
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | SPARE_DI_RCV_01 | SPARE_DI_RCV_01 | Spare | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-03 / X1-03 | Reservado para futura chave de nivel.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | XV_101 | XV_101_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-02 / X2-02
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | YV_115 | YV_115_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-RCV-04 / X1-16
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | CV_111 | CV_111_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-RCV-04 / X2-08 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | MTR_112 | MTR_112_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-RCV-04 / X3-12
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | PMP_117 | PMP_117_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-RCV-02 / X3-02
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | XV_101 | XV_101_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-RCV-01 / X1-01
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R01 | YV_115 | YV_115_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-RCV-03 / X3-15
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R02 | CV_111 | CV_111_SPD_FBK | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-RCV-01 / X3-09
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R02 | FIT_114 | FIT_114 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-RCV-02 / X2-14
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R02 | LIT_101 | LIT_101 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-RCV-01 / X2-05 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R02 | PIT_113 | PIT_113 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-RCV-01 / X1-13
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R03 | CV_111 | CV_111_SPD_REF | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-RCV-02 / X1-10
PNL-RCV-01 | ET200-RCV-01-R03 | FCV_116 | FCV_116_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-RCV-01 / X2-01
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | COMP_601 | COMP_601_FLT | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-UTL-02 / X2-02
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | COMP_601 | COMP_601_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-UTL-01 / X1-01
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | PMP_606 | PMP_606_RUN | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-UTL-01 / X3-09
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | XV_605 | XV_605_FB | Discrete Input | DI16 / Rack 1 / Slot 1 | JB-UTL-04 / X2-08
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | COMP_601 | COMP_601_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-UTL-03 / X3-03
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | PMP_606 | PMP_606_START | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-UTL-02 / X1-10
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R01 | XV_605 | XV_605_CMD | Discrete Output | DO16 / Rack 1 / Slot 2 | JB-UTL-03 / X1-07
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R02 | FIT_603 | FIT_603 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-UTL-01 / X2-05
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R02 | PIT_602 | PIT_602 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-UTL-04 / X1-04
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R02 | SPARE_AI_UTL_01 | SPARE_AI_UTL_01 | Spare | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-UTL-04 / X3-12 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R02 | TIT_604 | TIT_604 | Analog Input | AI8 / Rack 2 / Slot 1 | JB-UTL-02 / X3-06
PNL-UTL-01 | ET200-UTL-01-R03 | PCV_607 | PCV_607_OUT | Analog Output | AO8 / Rack 3 / Slot 1 | JB-UTL-03 / X2-11

## Index
remote_station | Points | DI | DO | AI | AO | SPARE
ET200-BAG-01-R01 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1
ET200-BAG-01-R02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ET200-BAG-01-R03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ET200-MOG-01-R01 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0
ET200-MOG-01-R02 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
ET200-MOG-01-R03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ET200-PRC-01-R01 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1
ET200-PRC-01-R02 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
ET200-PRC-01-R03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
ET200-RCV-01-R01 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1
ET200-RCV-01-R02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
ET200-RCV-01-R03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ET200-TRN-01-R01 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1
ET200-TRN-01-R02 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1
ET200-TRN-01-R03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ET200-UTL-01-R01 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0
ET200-UTL-01-R02 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
ET200-UTL-01-R03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0