## DI
Signal Group Tabs - DI
One tab per signal class
Panel | Area | Card Pos | Tag | Description | Type | Signal | Unit | Range | P&ID
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI | Aux Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI | Dry Contact |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI | Dry Contact |  |  | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI | Aux Contact |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI | Dry Contact |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI | Aux Contact |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI | Aux Contact |  |  | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI | Aux Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI | Aux Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI | Dry Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI | Aux Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI | Dry Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI | Dry Contact |  |  | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI | Aux Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI | Aux Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI | Dry Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI | Dry Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI | Dry Contact |  |  | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI | Aux Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI | Dry Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI | Aux Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI | Dry Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI | Dry Contact |  |  | PID-RCV-100
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI | Aux Contact |  |  | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI | Aux Contact |  |  | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI | Aux Contact |  |  | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI | Dry Contact |  |  | PID-UTL-600

## DO
Signal Group Tabs - DO
One tab per signal class
Panel | Area | Card Pos | Tag | Description | Type | Signal | Unit | Range | P&ID
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO | 24 Vdc Alarm |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Alarm |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO | 24 Vdc Alarm |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO | 24 Vdc Alarm |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO | 24 Vdc Enable |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-RCV-100
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO | 24 Vdc Run Command |  |  | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO | 24 Vdc Solenoid |  |  | PID-UTL-600

## AI
Signal Group Tabs - AI
One tab per signal class
Panel | Area | Card Pos | Tag | Description | Type | Signal | Unit | Range | P&ID
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | 4-20 mA | Hz | 0 .. 60 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | 4-20 mA | t/h | 0 .. 120 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | 4-20 mA | bar | 0 .. 2.5 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 .. 120 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | 4-20 mA | t/h | 0 .. 150 | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | 4-20 mA | bar | 0 .. 8 | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 .. 250 | PID-BAG-500
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R02-S01-CH04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | 4-20 mA | kg | 0 .. 50 | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | 4-20 mA | Hz | 0 .. 60 | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | 4-20 mA | t/h | 0 .. 80 | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | 4-20 mA | mbar | -50 .. 50 | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 .. 120 | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | 4-20 mA | mS/cm | 0 .. 20 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | 4-20 mA | m3/h | 0 .. 25 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | 4-20 mA | pH | 0 .. 14 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | 4-20 mA | bar | 0 .. 10 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R02-S01-CH07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 .. 120 | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | 4-20 mA | t/h | 0 .. 60 | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R02-S01-CH04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | 4-20 mA | bar | 0 .. 6 | PID-RCV-100
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | 4-20 mA | m3/h | 0 .. 40 | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | 4-20 mA | bar | 0 .. 10 | PID-UTL-600
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | 4-20 mA / temp | °C | 0 .. 30 | PID-UTL-600

## AO
Signal Group Tabs - AO
One tab per signal class
Panel | Area | Card Pos | Tag | Description | Type | Signal | Unit | Range | P&ID
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | 4-20 mA | Hz | 0 .. 60 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | Moega | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | 4-20 mA | Hz | 0 .. 60 | PID-MOG-200
PNL-MOG-01 | Moega | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | Recebimento | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-RCV-100
PNL-RCV-01 | Recebimento | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-RCV-100
PNL-UTL-01 | Utilidades | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | 4-20 mA | % | 0 .. 100 | PID-UTL-600

## SPARE
Signal Group Tabs - SPARE
One tab per signal class
Panel | Area | Card Pos | Tag | Description | Type | Signal | Unit | Range | P&ID
MCC-TRN-01 | Transporte | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE | Reserved DO16 |  |  | PID-TRN-300
MCC-TRN-01 | Transporte | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE | Reserved AI8 |  |  | PID-TRN-300
PNL-BAG-01 | Ensacadeira | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE | Reserved DO16 |  |  | PID-BAG-500
PNL-MOG-01 | Moega | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE | Reserved AI8 |  |  | PID-MOG-200
PNL-PRC-01 | Processo | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE | Reserved DI16 |  |  | PID-PRC-400
PNL-PRC-01 | Processo | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE | Reserved AO8 |  |  | PID-PRC-400
PNL-RCV-01 | Recebimento | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE | Reserved DI16 |  |  | PID-RCV-100
PNL-UTL-01 | Utilidades | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE | Reserved AI8 |  |  | PID-UTL-600