## Tipos
Lista Agrupada por Tipo de Sinal
Área | Painel | R/S/C | Tag | Descrição | Tipo | Unidade | Faixa | Sinal
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI |  |  | Aux Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI |  |  | Dry Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI |  |  | Dry Contact
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO |  |  | 24 Vdc Alarm
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH02 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH03 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH04 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE |  |  | Reserved DO16
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Transporte | MCC-TRN-01 | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | Hz | 0,0 .. 60,0 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH02 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | t/h | 0,0 .. 120,0 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH03 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | bar | 0,0 .. 2,5 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte | SPARE |  |  | Reserved AI8
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH05 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | °C | 0,0 .. 120,0 | 4-20 mA / temp
Transporte | MCC-TRN-01 | R02-S01-CH06 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | t/h | 0,0 .. 150,0 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | Hz | 0,0 .. 60,0 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Transporte | MCC-TRN-01 | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI |  |  | Aux Contact
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI |  |  | Dry Contact
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI |  |  | Dry Contact
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI |  |  | Aux Contact
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI |  |  | Aux Contact
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO |  |  | 24 Vdc Alarm
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH02 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE |  |  | Reserved DO16
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH01 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH02 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | bar | 0,0 .. 8,0 | 4-20 mA
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH03 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | °C | 0,0 .. 250,0 | 4-20 mA / temp
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R02-S01-CH04 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | kg | 0,0 .. 50,0 | 4-20 mA
Ensacadeira | PNL-BAG-01 | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega | DI |  |  | Aux Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI |  |  | Aux Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI |  |  | Aux Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI |  |  | Dry Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI |  |  | Dry Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI |  |  | Aux Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI |  |  | Dry Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI |  |  | Dry Contact
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO |  |  | 24 Vdc Alarm
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH02 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH03 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Moega | PNL-MOG-01 | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | Hz | 0,0 .. 60,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH02 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | t/h | 0,0 .. 80,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH03 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH04 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | mbar | -50,0 .. 50,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE |  |  | Reserved AI8
Moega | PNL-MOG-01 | R02-S01-CH06 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | °C | 0,0 .. 120,0 | 4-20 mA / temp
Moega | PNL-MOG-01 | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | Hz | 0,0 .. 60,0 | 4-20 mA
Moega | PNL-MOG-01 | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI |  |  | Dry Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI |  |  | Dry Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI |  |  | Aux Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI |  |  | Aux Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI |  |  | Aux Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE |  |  | Reserved DI16
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI |  |  | Dry Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI |  |  | Dry Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI |  |  | Dry Contact
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO |  |  | 24 Vdc Alarm
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO |  |  | 24 Vdc Enable
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Processo | PNL-PRC-01 | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH01 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | mS/cm | 0,0 .. 20,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH02 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | m3/h | 0,0 .. 25,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH03 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | pH | 0,0 .. 14,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH06 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | bar | 0,0 .. 10,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R02-S01-CH07 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | °C | 0,0 .. 120,0 | 4-20 mA / temp
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Processo | PNL-PRC-01 | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE |  |  | Reserved AO8
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI |  |  | Aux Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI |  |  | Aux Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI |  |  | Dry Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI |  |  | Dry Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI |  |  | Aux Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE |  |  | Reserved DI16
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI |  |  | Dry Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI |  |  | Dry Contact
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH01 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Recebimento | PNL-RCV-01 | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH02 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | t/h | 0,0 .. 60,0 | 4-20 mA
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH03 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Recebimento | PNL-RCV-01 | R02-S01-CH04 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | bar | 0,0 .. 6,0 | 4-20 mA
Recebimento | PNL-RCV-01 | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Recebimento | PNL-RCV-01 | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal | DI |  |  | Aux Contact
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI |  |  | Aux Contact
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI |  |  | Aux Contact
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI |  |  | Dry Contact
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO |  |  | 24 Vdc Run Command
Utilidades | PNL-UTL-01 | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO |  |  | 24 Vdc Solenoid
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH01 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | m3/h | 0,0 .. 40,0 | 4-20 mA
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH02 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | bar | 0,0 .. 10,0 | 4-20 mA
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE |  |  | Reserved AI8
Utilidades | PNL-UTL-01 | R02-S01-CH04 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | °C | 0,0 .. 30,0 | 4-20 mA / temp
Utilidades | PNL-UTL-01 | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | % | 0,0 .. 100,0 | 4-20 mA