## CableCore
Cable Core Schedule
Panel | Rack | Slot | Ch | Cable | Core | JB | TB | Card Pos | Tag | Type | Signal | Comment
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-TRN-010 | CBL-TRN-010-C1 | JB-TRN-02 | X1-10 | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | DI | Aux Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-TRN-009 | CBL-TRN-009-C2 | JB-TRN-01 | X3-09 | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | DI | Aux Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-TRN-002 | CBL-TRN-002-C3 | JB-TRN-02 | X2-02 | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | DI | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor.
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-TRN-001 | CBL-TRN-001-C4 | JB-TRN-01 | X1-01 | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | DI | Aux Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 05 | CBL-TRN-007 | CBL-TRN-007-C1 | JB-TRN-03 | X1-07 | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | DI | Aux Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 06 | CBL-TRN-006 | CBL-TRN-006-C2 | JB-TRN-02 | X3-06 | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | DI | Aux Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 07 | CBL-TRN-013 | CBL-TRN-013-C3 | JB-TRN-01 | X1-13 | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | DI | Dry Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 08 | CBL-TRN-015 | CBL-TRN-015-C4 | JB-TRN-03 | X3-15 | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | DI | Dry Contact
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-TRN-020 | CBL-TRN-020-C1 | JB-TRN-04 | X2-04 | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | DO | 24 Vdc Alarm
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-TRN-011 | CBL-TRN-011-C2 | JB-TRN-03 | X2-11 | R01-S02-CH02 | BE_303_START | DO | 24 Vdc Run Command
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-TRN-003 | CBL-TRN-003-C3 | JB-TRN-03 | X3-03 | R01-S02-CH03 | CV_301_START | DO | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo.
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 04 | CBL-TRN-008 | CBL-TRN-008-C4 | JB-TRN-04 | X2-08 | R01-S02-CH04 | CV_302_START | DO | 24 Vdc Run Command
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 05 | CBL-TRN-024 | CBL-TRN-024-C1 | JB-TRN-04 | X3-08 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | SPARE | Reserved DO16 | Disponivel para sirene adicional.
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 06 | CBL-TRN-021 | CBL-TRN-021-C2 | JB-TRN-01 | X3-05 | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 07 | CBL-TRN-012 | CBL-TRN-012-C3 | JB-TRN-04 | X3-12 | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 08 | CBL-TRN-014 | CBL-TRN-014-C4 | JB-TRN-02 | X2-14 | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-TRN-004 | CBL-TRN-004-C1 | JB-TRN-04 | X1-04 | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | AI | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-TRN-016 | CBL-TRN-016-C2 | JB-TRN-04 | X1-16 | R02-S01-CH02 | FIT_307 | AI | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-TRN-018 | CBL-TRN-018-C3 | JB-TRN-02 | X3-02 | R02-S01-CH03 | PIT_309 | AI | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-TRN-025 | CBL-TRN-025-C4 | JB-TRN-01 | X1-09 | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | SPARE | Reserved AI8 | Canal reservado para monitor de vibracao.
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 05 | CBL-TRN-019 | CBL-TRN-019-C1 | JB-TRN-03 | X1-03 | R02-S01-CH05 | TIT_310 | AI | 4-20 mA / temp
MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 06 | CBL-TRN-017 | CBL-TRN-017-C2 | JB-TRN-01 | X2-01 | R02-S01-CH06 | WIT_308 | AI | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-TRN-005 | CBL-TRN-005-C1 | JB-TRN-01 | X2-05 | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | AO | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 02 | CBL-TRN-023 | CBL-TRN-023-C2 | JB-TRN-03 | X2-07 | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | AO | 4-20 mA
MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 03 | CBL-TRN-022 | CBL-TRN-022-C3 | JB-TRN-02 | X1-06 | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | AO | 4-20 mA
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-BAG-001 | CBL-BAG-001-C1 | JB-BAG-01 | X1-01 | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | DI | Aux Contact
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-BAG-006 | CBL-BAG-006-C2 | JB-BAG-02 | X3-06 | R01-S01-CH02 | LSH_504 | DI | Dry Contact
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-BAG-007 | CBL-BAG-007-C3 | JB-BAG-03 | X1-07 | R01-S01-CH03 | LSL_504 | DI | Dry Contact
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-BAG-003 | CBL-BAG-003-C4 | JB-BAG-03 | X3-03 | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | DI | Aux Contact
PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 05 | CBL-BAG-009 | CBL-BAG-009-C1 | JB-BAG-01 | X3-09 | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | DI | Aux Contact
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-BAG-012 | CBL-BAG-012-C1 | JB-BAG-04 | X3-12 | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | DO | 24 Vdc Alarm
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-BAG-002 | CBL-BAG-002-C2 | JB-BAG-02 | X2-02 | R01-S02-CH02 | CV_501_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-BAG-004 | CBL-BAG-004-C3 | JB-BAG-04 | X1-04 | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 04 | CBL-BAG-010 | CBL-BAG-010-C4 | JB-BAG-02 | X1-10 | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 05 | CBL-BAG-016 | CBL-BAG-016-C1 | JB-BAG-04 | X1-16 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | SPARE | Reserved DO16 | Canal livre para luz de stack adicional.
PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 06 | CBL-BAG-011 | CBL-BAG-011-C2 | JB-BAG-03 | X2-11 | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-BAG-008 | CBL-BAG-008-C1 | JB-BAG-04 | X2-08 | R02-S01-CH01 | LIT_505 | AI | 4-20 mA
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-BAG-013 | CBL-BAG-013-C2 | JB-BAG-01 | X1-13 | R02-S01-CH02 | PIT_509 | AI | 4-20 mA
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-BAG-014 | CBL-BAG-014-C3 | JB-BAG-02 | X2-14 | R02-S01-CH03 | TIT_510 | AI | 4-20 mA / temp
PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-BAG-005 | CBL-BAG-005-C4 | JB-BAG-01 | X2-05 | R02-S01-CH04 | WIT_503 | AI | 4-20 mA
PNL-BAG-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-BAG-015 | CBL-BAG-015-C1 | JB-BAG-03 | X3-15 | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | AO | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-MOG-006 | CBL-MOG-006-C1 | JB-MOG-02 | X3-06 | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | DI | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor.
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-MOG-005 | CBL-MOG-005-C2 | JB-MOG-01 | X2-05 | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | DI | Aux Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-MOG-010 | CBL-MOG-010-C3 | JB-MOG-02 | X1-10 | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | DI | Aux Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-MOG-001 | CBL-MOG-001-C4 | JB-MOG-01 | X1-01 | R01-S01-CH04 | LSH_201 | DI | Dry Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 05 | CBL-MOG-002 | CBL-MOG-002-C1 | JB-MOG-02 | X2-02 | R01-S01-CH05 | LSL_201 | DI | Dry Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 06 | CBL-MOG-016 | CBL-MOG-016-C2 | JB-MOG-04 | X1-16 | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | DI | Aux Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 07 | CBL-MOG-015 | CBL-MOG-015-C3 | JB-MOG-03 | X3-15 | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | DI | Dry Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 08 | CBL-MOG-013 | CBL-MOG-013-C4 | JB-MOG-01 | X1-13 | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | DI | Dry Contact
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-MOG-020 | CBL-MOG-020-C1 | JB-MOG-04 | X2-04 | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | DO | 24 Vdc Alarm
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-MOG-007 | CBL-MOG-007-C2 | JB-MOG-03 | X1-07 | R01-S02-CH02 | CV_211_START | DO | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-MOG-011 | CBL-MOG-011-C3 | JB-MOG-03 | X2-11 | R01-S02-CH03 | CV_212_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 04 | CBL-MOG-017 | CBL-MOG-017-C4 | JB-MOG-01 | X2-01 | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 05 | CBL-MOG-014 | CBL-MOG-014-C1 | JB-MOG-02 | X2-14 | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 06 | CBL-MOG-012 | CBL-MOG-012-C2 | JB-MOG-04 | X3-12 | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-MOG-008 | CBL-MOG-008-C1 | JB-MOG-04 | X2-08 | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | AI | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-MOG-004 | CBL-MOG-004-C2 | JB-MOG-04 | X1-04 | R02-S01-CH02 | FIT_203 | AI | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-MOG-003 | CBL-MOG-003-C3 | JB-MOG-03 | X3-03 | R02-S01-CH03 | LIT_202 | AI | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-MOG-018 | CBL-MOG-018-C4 | JB-MOG-02 | X3-02 | R02-S01-CH04 | PIT_216 | AI | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 05 | CBL-MOG-022 | CBL-MOG-022-C1 | JB-MOG-02 | X1-06 | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | SPARE | Reserved AI8 | Previsto para transmissor de vibracao.
PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 06 | CBL-MOG-019 | CBL-MOG-019-C2 | JB-MOG-03 | X1-03 | R02-S01-CH06 | TIT_217 | AI | 4-20 mA / temp
PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-MOG-009 | CBL-MOG-009-C1 | JB-MOG-01 | X3-09 | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | AO | 4-20 mA
PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 02 | CBL-MOG-021 | CBL-MOG-021-C2 | JB-MOG-01 | X3-05 | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | AO | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-PRC-001 | CBL-PRC-001-C1 | JB-PRC-01 | X1-01 | R01-S01-CH01 | LSH_401 | DI | Dry Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-PRC-002 | CBL-PRC-002-C2 | JB-PRC-02 | X2-02 | R01-S01-CH02 | LSL_401 | DI | Dry Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-PRC-010 | CBL-PRC-010-C3 | JB-PRC-02 | X1-10 | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | DI | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor.
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-PRC-009 | CBL-PRC-009-C4 | JB-PRC-01 | X3-09 | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | DI | Aux Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 05 | CBL-PRC-014 | CBL-PRC-014-C1 | JB-PRC-02 | X2-14 | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | DI | Aux Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 06 | CBL-PRC-025 | CBL-PRC-025-C2 | JB-PRC-01 | X1-09 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | SPARE | Reserved DI16 | Reservado para pressostato futuro.
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 07 | CBL-PRC-020 | CBL-PRC-020-C3 | JB-PRC-04 | X2-04 | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | DI | Dry Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 08 | CBL-PRC-017 | CBL-PRC-017-C4 | JB-PRC-01 | X2-01 | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | DI | Dry Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 09 | CBL-PRC-019 | CBL-PRC-019-C1 | JB-PRC-03 | X1-03 | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | DI | Dry Contact
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-PRC-024 | CBL-PRC-024-C1 | JB-PRC-04 | X3-08 | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | DO | 24 Vdc Alarm
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-PRC-011 | CBL-PRC-011-C2 | JB-PRC-03 | X2-11 | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | DO | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-PRC-015 | CBL-PRC-015-C3 | JB-PRC-03 | X3-15 | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 04 | CBL-PRC-021 | CBL-PRC-021-C4 | JB-PRC-01 | X3-05 | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | DO | 24 Vdc Enable
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 05 | CBL-PRC-016 | CBL-PRC-016-C1 | JB-PRC-04 | X1-16 | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 06 | CBL-PRC-018 | CBL-PRC-018-C2 | JB-PRC-02 | X3-02 | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-PRC-008 | CBL-PRC-008-C1 | JB-PRC-04 | X2-08 | R02-S01-CH01 | AIT_407 | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-PRC-007 | CBL-PRC-007-C2 | JB-PRC-03 | X1-07 | R02-S01-CH02 | FIT_406 | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-PRC-003 | CBL-PRC-003-C3 | JB-PRC-03 | X3-03 | R02-S01-CH03 | LIT_402 | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-PRC-012 | CBL-PRC-012-C4 | JB-PRC-04 | X3-12 | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 05 | CBL-PRC-006 | CBL-PRC-006-C1 | JB-PRC-02 | X3-06 | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 06 | CBL-PRC-004 | CBL-PRC-004-C2 | JB-PRC-04 | X1-04 | R02-S01-CH06 | PIT_403 | AI | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 07 | CBL-PRC-005 | CBL-PRC-005-C3 | JB-PRC-01 | X2-05 | R02-S01-CH07 | TIT_404 | AI | 4-20 mA / temp
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-PRC-022 | CBL-PRC-022-C1 | JB-PRC-02 | X1-06 | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | AO | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 02 | CBL-PRC-013 | CBL-PRC-013-C2 | JB-PRC-01 | X1-13 | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | AO | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 03 | CBL-PRC-023 | CBL-PRC-023-C3 | JB-PRC-03 | X2-07 | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | AO | 4-20 mA
PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 04 | CBL-PRC-026 | CBL-PRC-026-C4 | JB-PRC-02 | X2-10 | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | SPARE | Reserved AO8 | Previsto para malha de dosagem adicional.
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-RCV-007 | CBL-RCV-007-C1 | JB-RCV-03 | X1-07 | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | DI | Aux Contact | Sinal proveniente do inversor.
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-RCV-006 | CBL-RCV-006-C2 | JB-RCV-02 | X3-06 | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | DI | Aux Contact
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-RCV-003 | CBL-RCV-003-C3 | JB-RCV-03 | X3-03 | R01-S01-CH03 | LSH_101 | DI | Dry Contact | Ajuste de campo em 85%.
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-RCV-004 | CBL-RCV-004-C4 | JB-RCV-04 | X1-04 | R01-S01-CH04 | LSL_101 | DI | Dry Contact
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 05 | CBL-RCV-011 | CBL-RCV-011-C1 | JB-RCV-03 | X2-11 | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | DI | Aux Contact
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 06 | CBL-RCV-019 | CBL-RCV-019-C2 | JB-RCV-03 | X1-03 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | SPARE | Reserved DI16 | Reservado para futura chave de nivel.
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 07 | CBL-RCV-002 | CBL-RCV-002-C3 | JB-RCV-02 | X2-02 | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | DI | Dry Contact
PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 08 | CBL-RCV-016 | CBL-RCV-016-C4 | JB-RCV-04 | X1-16 | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | DI | Dry Contact
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-RCV-008 | CBL-RCV-008-C1 | JB-RCV-04 | X2-08 | R01-S02-CH01 | CV_111_START | DO | 24 Vdc Run Command | Comando habilitado por intertravamento de processo.
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-RCV-012 | CBL-RCV-012-C2 | JB-RCV-04 | X3-12 | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-RCV-018 | CBL-RCV-018-C3 | JB-RCV-02 | X3-02 | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 04 | CBL-RCV-001 | CBL-RCV-001-C4 | JB-RCV-01 | X1-01 | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 05 | CBL-RCV-015 | CBL-RCV-015-C1 | JB-RCV-03 | X3-15 | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-RCV-009 | CBL-RCV-009-C1 | JB-RCV-01 | X3-09 | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | AI | 4-20 mA
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-RCV-014 | CBL-RCV-014-C2 | JB-RCV-02 | X2-14 | R02-S01-CH02 | FIT_114 | AI | 4-20 mA
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-RCV-005 | CBL-RCV-005-C3 | JB-RCV-01 | X2-05 | R02-S01-CH03 | LIT_101 | AI | 4-20 mA | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-RCV-013 | CBL-RCV-013-C4 | JB-RCV-01 | X1-13 | R02-S01-CH04 | PIT_113 | AI | 4-20 mA
PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-RCV-010 | CBL-RCV-010-C1 | JB-RCV-02 | X1-10 | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | AO | 4-20 mA
PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 02 | CBL-RCV-017 | CBL-RCV-017-C2 | JB-RCV-01 | X2-01 | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | AO | 4-20 mA
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 01 | CBL-UTL-002 | CBL-UTL-002-C1 | JB-UTL-02 | X2-02 | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | DI | Aux Contact
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 02 | CBL-UTL-001 | CBL-UTL-001-C2 | JB-UTL-01 | X1-01 | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | DI | Aux Contact
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 03 | CBL-UTL-009 | CBL-UTL-009-C3 | JB-UTL-01 | X3-09 | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | DI | Aux Contact
PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 04 | CBL-UTL-008 | CBL-UTL-008-C4 | JB-UTL-04 | X2-08 | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | DI | Dry Contact
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 01 | CBL-UTL-003 | CBL-UTL-003-C1 | JB-UTL-03 | X3-03 | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 02 | CBL-UTL-010 | CBL-UTL-010-C2 | JB-UTL-02 | X1-10 | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | DO | 24 Vdc Run Command
PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 03 | CBL-UTL-007 | CBL-UTL-007-C3 | JB-UTL-03 | X1-07 | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | DO | 24 Vdc Solenoid
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 01 | CBL-UTL-005 | CBL-UTL-005-C1 | JB-UTL-01 | X2-05 | R02-S01-CH01 | FIT_603 | AI | 4-20 mA
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 02 | CBL-UTL-004 | CBL-UTL-004-C2 | JB-UTL-04 | X1-04 | R02-S01-CH02 | PIT_602 | AI | 4-20 mA
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 03 | CBL-UTL-012 | CBL-UTL-012-C3 | JB-UTL-04 | X3-12 | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | SPARE | Reserved AI8 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 04 | CBL-UTL-006 | CBL-UTL-006-C4 | JB-UTL-02 | X3-06 | R02-S01-CH04 | TIT_604 | AI | 4-20 mA / temp
PNL-UTL-01 | 03 | 01 | 01 | CBL-UTL-011 | CBL-UTL-011-C1 | JB-UTL-03 | X2-11 | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | AO | 4-20 mA