## LoopSched
Loop Schedule
Loop | Area | Tag | Service | Unit | Low | High | Signal | Location
LP-0093 | Ensacadeira | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira |  |  |  | Aux Contact | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
LP-0098 | Ensacadeira | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira |  |  |  | Dry Contact | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
LP-0099 | Ensacadeira | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira |  |  |  | Dry Contact | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
LP-0095 | Ensacadeira | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura |  |  |  | Aux Contact | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
LP-0101 | Ensacadeira | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira |  |  |  | Aux Contact | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
LP-0104 | Ensacadeira | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Alarm | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
LP-0094 | Ensacadeira | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
LP-0096 | Ensacadeira | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
LP-0102 | Ensacadeira | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
LP-0108 | Ensacadeira | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira |  |  |  | Reserved DO16 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas
LP-0103 | Ensacadeira | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
LP-0100 | Ensacadeira | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
LP-0105 | Ensacadeira | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | bar | 0 | 8 | 4-20 mA | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
LP-0106 | Ensacadeira | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | °C | 0 | 250 | 4-20 mA / temp | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
LP-0097 | Ensacadeira | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | kg | 0 | 50 | 4-20 mA | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
LP-0107 | Ensacadeira | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira
LP-0025 | Moega | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega |  |  |  | Aux Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
LP-0024 | Moega | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega |  |  |  | Aux Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
LP-0029 | Moega | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega |  |  |  | Aux Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
LP-0020 | Moega | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega |  |  |  | Dry Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
LP-0021 | Moega | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega |  |  |  | Dry Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
LP-0035 | Moega | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao |  |  |  | Aux Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
LP-0034 | Moega | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao |  |  |  | Dry Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
LP-0032 | Moega | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega |  |  |  | Dry Contact | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
LP-0039 | Moega | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega |  |  |  | 24 Vdc Alarm | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
LP-0026 | Moega | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
LP-0030 | Moega | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
LP-0036 | Moega | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
LP-0033 | Moega | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
LP-0031 | Moega | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
LP-0027 | Moega | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
LP-0023 | Moega | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | t/h | 0 | 80 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
LP-0022 | Moega | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
LP-0037 | Moega | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | mbar | -50 | 50 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
LP-0041 | Moega | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega |  |  |  | Reserved AI8 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional
LP-0038 | Moega | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
LP-0028 | Moega | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
LP-0040 | Moega | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po
LP-0067 | Processo | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
LP-0068 | Processo | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
LP-0076 | Processo | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | Aux Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura
LP-0075 | Processo | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | Aux Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
LP-0080 | Processo | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo |  |  |  | Aux Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
LP-0091 | Processo | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo |  |  |  | Reserved DI16 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal
LP-0086 | Processo | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao |  |  |  | Dry Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
LP-0083 | Processo | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo |  |  |  | Dry Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
LP-0085 | Processo | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
LP-0090 | Processo | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo |  |  |  | 24 Vdc Alarm | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
LP-0077 | Processo | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
LP-0081 | Processo | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
LP-0087 | Processo | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV |  |  |  | 24 Vdc Enable | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
LP-0082 | Processo | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
LP-0084 | Processo | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
LP-0074 | Processo | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | mS/cm | 0 | 20 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
LP-0073 | Processo | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | m3/h | 0 | 25 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
LP-0069 | Processo | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
LP-0078 | Processo | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
LP-0072 | Processo | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | pH | 0 | 14 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
LP-0070 | Processo | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
LP-0071 | Processo | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
LP-0088 | Processo | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
LP-0079 | Processo | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
LP-0089 | Processo | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
LP-0092 | Processo | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo |  |  |  | Reserved AO8 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal
LP-0007 | Recebimento | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | Aux Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
LP-0006 | Recebimento | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | Aux Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
LP-0003 | Recebimento | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria |  |  |  | Dry Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
LP-0004 | Recebimento | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria |  |  |  | Dry Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
LP-0011 | Recebimento | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento |  |  |  | Aux Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
LP-0019 | Recebimento | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento |  |  |  | Reserved DI16 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria
LP-0002 | Recebimento | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso |  |  |  | Dry Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
LP-0016 | Recebimento | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem |  |  |  | Dry Contact | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
LP-0008 | Recebimento | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
LP-0012 | Recebimento | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
LP-0018 | Recebimento | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
LP-0001 | Recebimento | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
LP-0015 | Recebimento | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
LP-0009 | Recebimento | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
LP-0014 | Recebimento | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | t/h | 0 | 60 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
LP-0005 | Recebimento | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
LP-0013 | Recebimento | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | bar | 0 | 6 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
LP-0010 | Recebimento | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
LP-0017 | Recebimento | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento
LP-0051 | Transporte | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
LP-0050 | Transporte | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
LP-0043 | Transporte | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
LP-0042 | Transporte | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
LP-0048 | Transporte | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
LP-0047 | Transporte | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario |  |  |  | Aux Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
LP-0054 | Transporte | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A |  |  |  | Dry Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
LP-0056 | Transporte | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B |  |  |  | Dry Contact | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
LP-0061 | Transporte | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte |  |  |  | 24 Vdc Alarm | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
LP-0052 | Transporte | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas |  |  |  | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
LP-0044 | Transporte | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal |  |  |  | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
LP-0049 | Transporte | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario |  |  |  | 24 Vdc Run Command | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
LP-0065 | Transporte | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte |  |  |  | Reserved DO16 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal
LP-0062 | Transporte | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
LP-0053 | Transporte | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
LP-0055 | Transporte | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
LP-0045 | Transporte | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
LP-0057 | Transporte | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | t/h | 0 | 120 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
LP-0059 | Transporte | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | bar | 0 | 2.5 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
LP-0066 | Transporte | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte |  |  |  | Reserved AI8 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal
LP-0060 | Transporte | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
LP-0058 | Transporte | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | t/h | 0 | 150 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
LP-0046 | Transporte | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
LP-0064 | Transporte | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | % | 0 | 100 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
LP-0063 | Transporte | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | % | 0 | 100 | 4-20 mA | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte
LP-0110 | Utilidades | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal |  |  |  | Aux Contact | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
LP-0109 | Utilidades | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal |  |  |  | Aux Contact | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
LP-0117 | Utilidades | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento |  |  |  | Aux Contact | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
LP-0116 | Utilidades | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar |  |  |  | Dry Contact | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
LP-0111 | Utilidades | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
LP-0118 | Utilidades | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
LP-0115 | Utilidades | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
LP-0113 | Utilidades | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | m3/h | 0 | 40 | 4-20 mA | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
LP-0112 | Utilidades | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
LP-0120 | Utilidades | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades |  |  |  | Reserved AI8 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos
LP-0114 | Utilidades | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | °C | 0 | 30 | 4-20 mA / temp | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
LP-0119 | Utilidades | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | % | 0 | 100 | 4-20 mA | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido