## OperatorList
Operator Point List
Object | Visible Text | Type | Unit | Range | Panel | Location | Alarm
AIT.407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | AI | mS/cm | 0 .. 20 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo | AIT_407 out of range
ALM.220.HORN | Comando da buzina de alarme da moega | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega | ALM_220_HORN command mismatch
ALM.314.BEACON | Comando do sinaleiro do transporte | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte | ALM_314_BEACON command mismatch
ALM.418.HORN | Comando da buzina de alarme do processo | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo | ALM_418_HORN command mismatch
ALM.508.BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira | DO |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira | ALM_508_BEACON command mismatch
BE.303.FLT | Falha do elevador de canecas | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador | BE_303_FLT status change
BE.303.RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador | BE_303_RUN status change
BE.303.START | Comando de partida do elevador de canecas | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador | BE_303_START command mismatch
COMP.601.FLT | Falha do compressor principal | DI |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor | COMP_601_FLT status change
COMP.601.RUN | Retorno em operacao do compressor principal | DI |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor | COMP_601_RUN status change
COMP.601.START | Comando de partida do compressor principal | DO |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor | COMP_601_START command mismatch
CV.111.FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | CV_111_FLT status change
CV.111.RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria | CV_111_RUN status change
CV.111.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AI | % | 0 .. 100 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | CV_111_SPD_FBK out of range
CV.111.SPD.REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | AO | % | 0 .. 100 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | CV_111_SPD_REF output deviation
CV.111.START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | DO |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria | CV_111_START command mismatch
CV.211.FLT | Falha do transportador principal da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | CV_211_FLT status change
CV.211.RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega | CV_211_RUN status change
CV.211.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | AI | Hz | 0 .. 60 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | CV_211_SPD_FBK out of range
CV.211.SPD.REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | AO | Hz | 0 .. 60 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega | CV_211_SPD_REF output deviation
CV.211.START | Comando de partida do transportador principal da moega | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega | CV_211_START command mismatch
CV.212.RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega | CV_212_RUN status change
CV.212.START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega | CV_212_START command mismatch
CV.301.FLT | Falha do transportador de correia principal | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | CV_301_FLT status change
CV.301.RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte | CV_301_RUN status change
CV.301.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | AI | Hz | 0 .. 60 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte | CV_301_SPD_FBK out of range
CV.301.SPD.REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | AO | Hz | 0 .. 60 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte | CV_301_SPD_REF output deviation
CV.301.START | Comando de partida do transportador de correia principal | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte | CV_301_START command mismatch
CV.302.FLT | Falha do transportador de correia secundario | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte | CV_302_FLT status change
CV.302.RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte | CV_302_RUN status change
CV.302.START | Comando de partida do transportador de correia secundario | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte | CV_302_START command mismatch
CV.501.RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | DI |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira | CV_501_RUN status change
CV.501.START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | DO |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira | CV_501_START command mismatch
CV.511.SPD.REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | AO | % | 0 .. 100 | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira | CV_511_SPD_REF output deviation
DMPR.313.POS.REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | AO | % | 0 .. 100 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte | DMPR_313_POS_REF output deviation
FCV.116.OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | AO | % | 0 .. 100 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento | FCV_116_OUT output deviation
FCV.219.OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | AO | % | 0 .. 100 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po | FCV_219_OUT output deviation
FCV.312.OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | AO | % | 0 .. 100 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte | FCV_312_OUT output deviation
FCV.416.OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | AO | % | 0 .. 100 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo | FCV_416_OUT output deviation
FIT.114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | AI | t/h | 0 .. 60 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento | FIT_114 out of range
FIT.203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | AI | t/h | 0 .. 80 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega | FIT_203 out of range
FIT.307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | AI | t/h | 0 .. 120 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal | FIT_307 out of range
FIT.406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | AI | m3/h | 0 .. 25 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo | FIT_406 out of range
FIT.603 | Transmissor de vazao de agua industrial | AI | m3/h | 0 .. 40 | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial | FIT_603 out of range
LIT.101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | AI | % | 0 .. 100 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | LIT_101 out of range
LIT.202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | AI | % | 0 .. 100 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega | LIT_202 out of range
LIT.402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | AI | % | 0 .. 100 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401 | LIT_402 out of range
LIT.505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | AI | % | 0 .. 100 | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira | LIT_505 out of range
LSH.101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria | LSH_101 status change
LSH.201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega | LSH_201 status change
LSH.401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401 | LSH_401 status change
LSH.504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | DI |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira | LSH_504 status change
LSL.101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria | LSL_101 status change
LSL.201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega | LSL_201 status change
LSL.401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401 | LSL_401 status change
LSL.504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | DI |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira | LSL_504 status change
MTR.112.RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas | MTR_112_RUN status change
MTR.112.START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | DO |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas | MTR_112_START command mismatch
MTR.215.RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao | MTR_215_RUN status change
MTR.215.START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao | MTR_215_START command mismatch
MTR.411.FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura | MTR_411_FLT status change
MTR.411.RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura | MTR_411_RUN status change
MTR.411.SPD.FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AI | % | 0 .. 100 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura | MTR_411_SPD_FBK out of range
MTR.411.SPD.REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | AO | % | 0 .. 100 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura | MTR_411_SPD_REF output deviation
MTR.411.START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura | MTR_411_START command mismatch
MTR.502.RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | DI |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura | MTR_502_RUN status change
MTR.502.START | Comando de partida do motor da maquina de costura | DO |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura | MTR_502_START command mismatch
MTR.506.RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | DI |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira | MTR_506_RUN status change
MTR.506.START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | DO |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira | MTR_506_START command mismatch
PCV.417.OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | AO | % | 0 .. 100 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo | PCV_417_OUT output deviation
PCV.607.OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | AO | % | 0 .. 100 | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido | PCV_607_OUT output deviation
PHIT.405 | Transmissor de pH da linha de preparo | AI | pH | 0 .. 14 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo | PHIT_405 out of range
PIT.113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | AI | bar | 0 .. 6 | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao | PIT_113 out of range
PIT.216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | AI | mbar | -50 .. 50 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega | PIT_216 out of range
PIT.309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | AI | bar | 0 .. 2.5 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática | PIT_309 out of range
PIT.403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | AI | bar | 0 .. 10 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo | PIT_403 out of range
PIT.509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | AI | bar | 0 .. 8 | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira | PIT_509 out of range
PIT.602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | AI | bar | 0 .. 10 | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido | PIT_602 out of range
PMP.117.START | Comando de partida da bomba de lavagem | DO |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso | PMP_117_START command mismatch
PMP.412.RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo | PMP_412_RUN status change
PMP.412.START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo | PMP_412_START command mismatch
PMP.606.RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DI |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento | PMP_606_RUN status change
PMP.606.START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | DO |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento | PMP_606_START command mismatch
SPARE.AI.MOG.01 | Reserva analogica no rack de moega | SPARE |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional | SPARE_AI_MOG_01 reserved
SPARE.AI.TRN.02 | Reserva analogica do transporte | SPARE |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal | SPARE_AI_TRN_02 reserved
SPARE.AI.UTL.01 | Reserva analogica de utilidades | SPARE |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos | SPARE_AI_UTL_01 reserved
SPARE.AO.PRC.02 | Reserva analogica de saida do processo | SPARE |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal | SPARE_AO_PRC_02 reserved
SPARE.DI.PRC.01 | Reserva de entrada digital do processo | SPARE |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal | SPARE_DI_PRC_01 reserved
SPARE.DI.RCV.01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | SPARE |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria | SPARE_DI_RCV_01 reserved
SPARE.DO.BAG.01 | Reserva de saida digital da ensacadeira | SPARE |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas | SPARE_DO_BAG_01 reserved
SPARE.DO.TRN.01 | Reserva de saida digital do transporte | SPARE |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal | SPARE_DO_TRN_01 reserved
SV.315.CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal | SV_315_CMD command mismatch
TIT.217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | AI | °C | 0 .. 120 | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211 | TIT_217 out of range
TIT.310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | AI | °C | 0 .. 120 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador | TIT_310 out of range
TIT.404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | AI | °C | 0 .. 120 | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401 | TIT_404 out of range
TIT.510 | Transmissor de temperatura da seladora | AI | °C | 0 .. 250 | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora | TIT_510 out of range
TIT.604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | AI | °C | 0 .. 30 | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada | TIT_604 out of range
UV.415.ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao | UV_415_ENABLE command mismatch
UV.415.HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao | UV_415_HEALTHY status change
WIT.308 | Transmissor de carga da balanca integradora | AI | t/h | 0 .. 150 | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301 | WIT_308 out of range
WIT.503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | AI | kg | 0 .. 50 | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira | WIT_503 out of range
XV.101.CMD | Comando da comporta de descarga do fosso | DO |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte | XV_101_CMD command mismatch
XV.101.FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte | XV_101_FB status change
XV.214.CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega | XV_214_CMD command mismatch
XV.214.FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega | XV_214_FB status change
XV.304.CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A | XV_304_CMD command mismatch
XV.304.FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A | XV_304_FB status change
XV.413.CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo | XV_413_CMD command mismatch
XV.413.FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo | XV_413_FB status change
XV.414.CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | DO |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura | XV_414_CMD command mismatch
XV.414.FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | DI |  |  | PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura | XV_414_FB status change
XV.507.CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira | DO |  |  | BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento | XV_507_CMD command mismatch
XV.605.CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | DO |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido | XV_605_CMD command mismatch
XV.605.FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | DI |  |  | UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido | XV_605_FB status change
YV.115.CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem | DO |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento | YV_115_CMD command mismatch
YV.115.FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | DI |  |  | RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento | YV_115_FB status change
YV.213.CMD | Comando da comporta desviadora da moega | DO |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega | YV_213_CMD command mismatch
YV.305.CMD | Comando da valvula desviadora do chute B | DO |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B | YV_305_CMD command mismatch
YV.305.FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | DI |  |  | TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B | YV_305_FB status change
ZS.213.OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | DI |  |  | MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega | ZS_213_OPEN status change