## CSV_WRAP
Wrapped CSV Export
Pt | Svc | Pnl | Loc | I/O | Sig | JB | TB | Cbl | Rem
AIT_407 | TRANSMISSOR DE CONDUTIVIDADE DA LINHA DE LAVAGEM | PRC-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X2-08 | CBL-PRC-008
ALM_220_HORN | COMANDO DA BUZINA DE ALARME DA MOEGA | MOG-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Alarm | JB-MOG-04 | X2-04 | CBL-MOG-020
ALM_314_BEACON | COMANDO DO SINALEIRO DO TRANSPORTE | TRN-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Alarm | JB-TRN-04 | X2-04 | CBL-TRN-020
ALM_418_HORN | COMANDO DA BUZINA DE ALARME DO PROCESSO | PRC-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Alarm | JB-PRC-04 | X3-08 | CBL-PRC-024
ALM_508_BEACON | COMANDO DO SINALEIRO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Alarm | JB-BAG-04 | X3-12 | CBL-BAG-012
BE_303_FLT | FALHA DO ELEVADOR DE CANECAS | TRN-01 | R01-S01-CH01 | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X1-10 | CBL-TRN-010
BE_303_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO ELEVADOR DE CANECAS | TRN-01 | R01-S01-CH02 | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X3-09 | CBL-TRN-009
BE_303_START | COMANDO DE PARTIDA DO ELEVADOR DE CANECAS | TRN-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X2-11 | CBL-TRN-011
COMP_601_FLT | FALHA DO COMPRESSOR PRINCIPAL | UTL-01 | R01-S01-CH01 | DI | Aux Contact | JB-UTL-02 | X2-02 | CBL-UTL-002
COMP_601_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO COMPRESSOR PRINCIPAL | UTL-01 | R01-S01-CH02 | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X1-01 | CBL-UTL-001
COMP_601_START | COMANDO DE PARTIDA DO COMPRESSOR PRINCIPAL | UTL-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-03 | X3-03 | CBL-UTL-003
CV_111_FLT | FALHA DO ROSCA DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S01-CH01 | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X1-07 | CBL-RCV-007 | Sinal proveniente do inversor.
CV_111_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO ROSCA DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S01-CH02 | DI | Aux Contact | JB-RCV-02 | X3-06 | CBL-RCV-006
CV_111_SPD_FBK | REFERENCIA REAL DE VELOCIDADE DO ROSCA DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X3-09 | CBL-RCV-009
CV_111_SPD_REF | SETPOINT DE VELOCIDADE DO ROSCA DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X1-10 | CBL-RCV-010
CV_111_START | COMANDO DE PARTIDA DO ROSCA DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S02-CH01 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X2-08 | CBL-RCV-008 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_211_FLT | FALHA DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH01 | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X3-06 | CBL-MOG-006 | Sinal proveniente do inversor.
CV_211_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH02 | DI | Aux Contact | JB-MOG-01 | X2-05 | CBL-MOG-005
CV_211_SPD_FBK | REFERENCIA REAL DE VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL DA MOEGA | MOG-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X2-08 | CBL-MOG-008
CV_211_SPD_REF | SETPOINT DE VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL DA MOEGA | MOG-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3-09 | CBL-MOG-009
CV_211_START | COMANDO DE PARTIDA DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL DA MOEGA | MOG-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X1-07 | CBL-MOG-007 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_212_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO TRANSPORTADOR AUXILIAR DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH03 | DI | Aux Contact | JB-MOG-02 | X1-10 | CBL-MOG-010
CV_212_START | COMANDO DE PARTIDA DO TRANSPORTADOR AUXILIAR DA MOEGA | MOG-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-03 | X2-11 | CBL-MOG-011
CV_301_FLT | FALHA DO TRANSPORTADOR DE CORREIA PRINCIPAL | TRN-01 | R01-S01-CH03 | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X2-02 | CBL-TRN-002 | Sinal proveniente do inversor.
CV_301_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO TRANSPORTADOR DE CORREIA PRINCIPAL | TRN-01 | R01-S01-CH04 | DI | Aux Contact | JB-TRN-01 | X1-01 | CBL-TRN-001
CV_301_SPD_FBK | REFERENCIA REAL DE VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR DE CORREIA PRINCIPAL | TRN-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1-04 | CBL-TRN-004
CV_301_SPD_REF | SETPOINT DE VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR DE CORREIA PRINCIPAL | TRN-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2-05 | CBL-TRN-005
CV_301_START | COMANDO DE PARTIDA DO TRANSPORTADOR DE CORREIA PRINCIPAL | TRN-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-03 | X3-03 | CBL-TRN-003 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
CV_302_FLT | FALHA DO TRANSPORTADOR DE CORREIA SECUNDARIO | TRN-01 | R01-S01-CH05 | DI | Aux Contact | JB-TRN-03 | X1-07 | CBL-TRN-007
CV_302_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO TRANSPORTADOR DE CORREIA SECUNDARIO | TRN-01 | R01-S01-CH06 | DI | Aux Contact | JB-TRN-02 | X3-06 | CBL-TRN-006
CV_302_START | COMANDO DE PARTIDA DO TRANSPORTADOR DE CORREIA SECUNDARIO | TRN-01 | R01-S02-CH04 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-TRN-04 | X2-08 | CBL-TRN-008
CV_501_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO TRANSPORTADOR DE ALIMENTACAO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S01-CH01 | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X1-01 | CBL-BAG-001
CV_501_START | COMANDO DE PARTIDA DO TRANSPORTADOR DE ALIMENTACAO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X2-02 | CBL-BAG-002
CV_511_SPD_REF | SETPOINT DE VELOCIDADE DO DOSADOR DE ROSCA DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-BAG-03 | X3-15 | CBL-BAG-015
DMPR_313_POS_REF | SETPOINT DO DAMPER DA EXAUSTAO DO TRANSPORTE | TRN-01 | R03-S01-CH02 | AO | 4-20 mA | JB-TRN-03 | X2-07 | CBL-TRN-023
FCV_116_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE DOSAGEM DE AGUA | RCV-01 | R03-S01-CH02 | AO | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2-01 | CBL-RCV-017
FCV_219_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE RECIRCULACAO DE PO | MOG-01 | R03-S01-CH02 | AO | 4-20 mA | JB-MOG-01 | X3-05 | CBL-MOG-021
FCV_312_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE CONTROLE DE VAZAO DO BYPASS | TRN-01 | R03-S01-CH03 | AO | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X1-06 | CBL-TRN-022
FCV_416_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE CONTROLE DE VAZAO DE PROCESSO | PRC-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X1-06 | CBL-PRC-022
FIT_114 | TRANSMISSOR DE VAZAO DE DESCARGA DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-RCV-02 | X2-14 | CBL-RCV-014
FIT_203 | TRANSMISSOR DE VAZAO DA CALHA VIBRATORIA DA MOEGA | MOG-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-MOG-04 | X1-04 | CBL-MOG-004
FIT_307 | TRANSMISSOR DE VAZAO DA LINHA DE TRANSPORTE PRINCIPAL | TRN-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-TRN-04 | X1-16 | CBL-TRN-016
FIT_406 | TRANSMISSOR DE VAZAO DA LINHA DE DOSAGEM | PRC-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X1-07 | CBL-PRC-007
FIT_603 | TRANSMISSOR DE VAZAO DE AGUA INDUSTRIAL | UTL-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-UTL-01 | X2-05 | CBL-UTL-005
LIT_101 | TRANSMISSOR DE NIVEL DA MOEGA RODOVIARIA | RCV-01 | R02-S01-CH03 | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X2-05 | CBL-RCV-005 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
LIT_202 | TRANSMISSOR DE NIVEL DO SILO PULMÃO DA MOEGA | MOG-01 | R02-S01-CH03 | AI | 4-20 mA | JB-MOG-03 | X3-03 | CBL-MOG-003
LIT_402 | TRANSMISSOR DE NIVEL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R02-S01-CH03 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X3-03 | CBL-PRC-003
LIT_505 | TRANSMISSOR DE NIVEL DO FUNIL DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R02-S01-CH01 | AI | 4-20 mA | JB-BAG-04 | X2-08 | CBL-BAG-008
LSH_101 | CHAVE DE NIVEL ALTO DA MOEGA RODOVIARIA | RCV-01 | R01-S01-CH03 | DI | Dry Contact | JB-RCV-03 | X3-03 | CBL-RCV-003 | Ajuste de campo em 85%.
LSH_201 | CHAVE DE NIVEL ALTO DO SILO PULMÃO DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH04 | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1-01 | CBL-MOG-001
LSH_401 | CHAVE DE NIVEL ALTO DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S01-CH01 | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X1-01 | CBL-PRC-001
LSH_504 | CHAVE DE NIVEL ALTO DO FUNIL DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S01-CH02 | DI | Dry Contact | JB-BAG-02 | X3-06 | CBL-BAG-006
LSL_101 | CHAVE DE NIVEL BAIXO DA MOEGA RODOVIARIA | RCV-01 | R01-S01-CH04 | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1-04 | CBL-RCV-004
LSL_201 | CHAVE DE NIVEL BAIXO DO SILO PULMÃO DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH05 | DI | Dry Contact | JB-MOG-02 | X2-02 | CBL-MOG-002
LSL_401 | CHAVE DE NIVEL BAIXO DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S01-CH02 | DI | Dry Contact | JB-PRC-02 | X2-02 | CBL-PRC-002
LSL_504 | CHAVE DE NIVEL BAIXO DO FUNIL DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S01-CH03 | DI | Dry Contact | JB-BAG-03 | X1-07 | CBL-BAG-007
MTR_112_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO EXAUSTOR DO FILTRO DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S01-CH05 | DI | Aux Contact | JB-RCV-03 | X2-11 | CBL-RCV-011
MTR_112_START | COMANDO DE PARTIDA DO EXAUSTOR DO FILTRO DO RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-04 | X3-12 | CBL-RCV-012
MTR_215_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO VIBRADOR DO SILO DE TRANSICAO | MOG-01 | R01-S01-CH06 | DI | Aux Contact | JB-MOG-04 | X1-16 | CBL-MOG-016
MTR_215_START | COMANDO DE PARTIDA DO VIBRADOR DO SILO DE TRANSICAO | MOG-01 | R01-S02-CH04 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-MOG-01 | X2-01 | CBL-MOG-017
MTR_411_FLT | FALHA DO AGITADOR PRINCIPAL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S01-CH03 | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X1-10 | CBL-PRC-010 | Sinal proveniente do inversor.
MTR_411_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO AGITADOR PRINCIPAL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S01-CH04 | DI | Aux Contact | JB-PRC-01 | X3-09 | CBL-PRC-009
MTR_411_SPD_FBK | REFERENCIA REAL DE VELOCIDADE DO AGITADOR PRINCIPAL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R02-S01-CH04 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X3-12 | CBL-PRC-012
MTR_411_SPD_REF | SETPOINT DE VELOCIDADE DO AGITADOR PRINCIPAL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R03-S01-CH02 | AO | 4-20 mA | JB-PRC-01 | X1-13 | CBL-PRC-013
MTR_411_START | COMANDO DE PARTIDA DO AGITADOR PRINCIPAL DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X2-11 | CBL-PRC-011 | Comando habilitado por intertravamento de processo.
MTR_502_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO MOTOR DA MAQUINA DE COSTURA | BAG-01 | R01-S01-CH04 | DI | Aux Contact | JB-BAG-03 | X3-03 | CBL-BAG-003
MTR_502_START | COMANDO DE PARTIDA DO MOTOR DA MAQUINA DE COSTURA | BAG-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-04 | X1-04 | CBL-BAG-004
MTR_506_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO EXAUSTOR DO FILTRO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S01-CH05 | DI | Aux Contact | JB-BAG-01 | X3-09 | CBL-BAG-009
MTR_506_START | COMANDO DE PARTIDA DO EXAUSTOR DO FILTRO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S02-CH04 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-BAG-02 | X1-10 | CBL-BAG-010
PCV_417_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE CONTROLE DE PRESSAO DE PROCESSO | PRC-01 | R03-S01-CH03 | AO | 4-20 mA | JB-PRC-03 | X2-07 | CBL-PRC-023
PCV_607_OUT | SETPOINT DA VALVULA DE CONTROLE DE PRESSAO DO AR | UTL-01 | R03-S01-CH01 | AO | 4-20 mA | JB-UTL-03 | X2-11 | CBL-UTL-011
PHIT_405 | TRANSMISSOR DE PH DA LINHA DE PREPARO | PRC-01 | R02-S01-CH05 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-02 | X3-06 | CBL-PRC-006
PIT_113 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DA LINHA DE FLUIDIZACAO | RCV-01 | R02-S01-CH04 | AI | 4-20 mA | JB-RCV-01 | X1-13 | CBL-RCV-013
PIT_216 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DA LINHA DE DESPOEIRAMENTO | MOG-01 | R02-S01-CH04 | AI | 4-20 mA | JB-MOG-02 | X3-02 | CBL-MOG-018
PIT_309 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DA LINHA DE TRANSPORTE PNEUMÁTICO | TRN-01 | R02-S01-CH03 | AI | 4-20 mA | JB-TRN-02 | X3-02 | CBL-TRN-018
PIT_403 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DO MANIFOLD DE PROCESSO | PRC-01 | R02-S01-CH06 | AI | 4-20 mA | JB-PRC-04 | X1-04 | CBL-PRC-004
PIT_509 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DO AR DE SERVICO DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X1-13 | CBL-BAG-013
PIT_602 | TRANSMISSOR DE PRESSAO DO HEADER DE AR COMPRIMIDO | UTL-01 | R02-S01-CH02 | AI | 4-20 mA | JB-UTL-04 | X1-04 | CBL-UTL-004
PMP_117_START | COMANDO DE PARTIDA DA BOMBA DE LAVAGEM | RCV-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-RCV-02 | X3-02 | CBL-RCV-018
PMP_412_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO BOMBA DE RECIRCULACAO DE PROCESSO | PRC-01 | R01-S01-CH05 | DI | Aux Contact | JB-PRC-02 | X2-14 | CBL-PRC-014
PMP_412_START | COMANDO DE PARTIDA DO BOMBA DE RECIRCULACAO DE PROCESSO | PRC-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-PRC-03 | X3-15 | CBL-PRC-015
PMP_606_RUN | RETORNO EM OPERACAO DO BOMBA DE RECIRCULACAO DA TORRE DE RESFRIAMENTO | UTL-01 | R01-S01-CH03 | DI | Aux Contact | JB-UTL-01 | X3-09 | CBL-UTL-009
PMP_606_START | COMANDO DE PARTIDA DO BOMBA DE RECIRCULACAO DA TORRE DE RESFRIAMENTO | UTL-01 | R01-S02-CH02 | DO | 24 Vdc Run Command | JB-UTL-02 | X1-10 | CBL-UTL-010
SPARE_AI_MOG_01 | RESERVA ANALOGICA NO RACK DE MOEGA | MOG-01 | R02-S01-CH05 | SPARE | Reserved AI8 | JB-MOG-02 | X1-06 | CBL-MOG-022 | Previsto para transmissor de vibracao.
SPARE_AI_TRN_02 | RESERVA ANALOGICA DO TRANSPORTE | TRN-01 | R02-S01-CH04 | SPARE | Reserved AI8 | JB-TRN-01 | X1-09 | CBL-TRN-025 | Canal reservado para monitor de vibracao.
SPARE_AI_UTL_01 | RESERVA ANALOGICA DE UTILIDADES | UTL-01 | R02-S01-CH03 | SPARE | Reserved AI8 | JB-UTL-04 | X3-12 | CBL-UTL-012 | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
SPARE_AO_PRC_02 | RESERVA ANALOGICA DE SAIDA DO PROCESSO | PRC-01 | R03-S01-CH04 | SPARE | Reserved AO8 | JB-PRC-02 | X2-10 | CBL-PRC-026 | Previsto para malha de dosagem adicional.
SPARE_DI_PRC_01 | RESERVA DE ENTRADA DIGITAL DO PROCESSO | PRC-01 | R01-S01-CH06 | SPARE | Reserved DI16 | JB-PRC-01 | X1-09 | CBL-PRC-025 | Reservado para pressostato futuro.
SPARE_DI_RCV_01 | RESERVA DE ENTRADA DIGITAL NO PAINEL DE RECEBIMENTO | RCV-01 | R01-S01-CH06 | SPARE | Reserved DI16 | JB-RCV-03 | X1-03 | CBL-RCV-019 | Reservado para futura chave de nivel.
SPARE_DO_BAG_01 | RESERVA DE SAIDA DIGITAL DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S02-CH05 | SPARE | Reserved DO16 | JB-BAG-04 | X1-16 | CBL-BAG-016 | Canal livre para luz de stack adicional.
SPARE_DO_TRN_01 | RESERVA DE SAIDA DIGITAL DO TRANSPORTE | TRN-01 | R01-S02-CH05 | SPARE | Reserved DO16 | JB-TRN-04 | X3-08 | CBL-TRN-024 | Disponivel para sirene adicional.
SV_315_CMD | COMANDO DA VALVULA DE SPRAY DE MITIGACAO DE POEIRA | TRN-01 | R01-S02-CH06 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-01 | X3-05 | CBL-TRN-021
TIT_217 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MANCAL DO TRANSPORTADOR PRINCIPAL | MOG-01 | R02-S01-CH06 | AI | 4-20 mA / temp | JB-MOG-03 | X1-03 | CBL-MOG-019
TIT_310 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO MANCAL DO ELEVADOR | TRN-01 | R02-S01-CH05 | AI | 4-20 mA / temp | JB-TRN-03 | X1-03 | CBL-TRN-019
TIT_404 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R02-S01-CH07 | AI | 4-20 mA / temp | JB-PRC-01 | X2-05 | CBL-PRC-005
TIT_510 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DA SELADORA | BAG-01 | R02-S01-CH03 | AI | 4-20 mA / temp | JB-BAG-02 | X2-14 | CBL-BAG-014
TIT_604 | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA DA LINHA DE AGUA GELADA | UTL-01 | R02-S01-CH04 | AI | 4-20 mA / temp | JB-UTL-02 | X3-06 | CBL-UTL-006
UV_415_ENABLE | COMANDO DE HABILITACAO DO MODULO UV | PRC-01 | R01-S02-CH04 | DO | 24 Vdc Enable | JB-PRC-01 | X3-05 | CBL-PRC-021
UV_415_HEALTHY | SAUDE DO MODULO UV DA LINHA DE SANITIZACAO | PRC-01 | R01-S01-CH07 | DI | Dry Contact | JB-PRC-04 | X2-04 | CBL-PRC-020
WIT_308 | TRANSMISSOR DE CARGA DA BALANCA INTEGRADORA | TRN-01 | R02-S01-CH06 | AI | 4-20 mA | JB-TRN-01 | X2-01 | CBL-TRN-017
WIT_503 | TRANSMISSOR DE PESO DA BALANCA ENSACADEIRA | BAG-01 | R02-S01-CH04 | AI | 4-20 mA | JB-BAG-01 | X2-05 | CBL-BAG-005
XV_101_CMD | COMANDO DA COMPORTA DE DESCARGA DO FOSSO | RCV-01 | R01-S02-CH04 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-01 | X1-01 | CBL-RCV-001
XV_101_FB | RETORNO DE POSICAO DA COMPORTA DE DESCARGA DO FOSSO | RCV-01 | R01-S01-CH07 | DI | Dry Contact | JB-RCV-02 | X2-02 | CBL-RCV-002
XV_214_CMD | COMANDO DA VALVULA DE ALIVIO DO SILO DE TRANSICAO | MOG-01 | R01-S02-CH05 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-02 | X2-14 | CBL-MOG-014
XV_214_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DE ALIVIO DO SILO DE TRANSICAO | MOG-01 | R01-S01-CH07 | DI | Dry Contact | JB-MOG-03 | X3-15 | CBL-MOG-015
XV_304_CMD | COMANDO DA VALVULA GUILHOTINA DO CHUTE A | TRN-01 | R01-S02-CH07 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-04 | X3-12 | CBL-TRN-012
XV_304_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA GUILHOTINA DO CHUTE A | TRN-01 | R01-S01-CH07 | DI | Dry Contact | JB-TRN-01 | X1-13 | CBL-TRN-013
XV_413_CMD | COMANDO DA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA DE PROCESSO | PRC-01 | R01-S02-CH05 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-04 | X1-16 | CBL-PRC-016
XV_413_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DE ENTRADA DE AGUA DE PROCESSO | PRC-01 | R01-S01-CH08 | DI | Dry Contact | JB-PRC-01 | X2-01 | CBL-PRC-017
XV_414_CMD | COMANDO DA VALVULA DE DESCARGA DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S02-CH06 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-PRC-02 | X3-02 | CBL-PRC-018
XV_414_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DE DESCARGA DO TANQUE DE MISTURA | PRC-01 | R01-S01-CH09 | DI | Dry Contact | JB-PRC-03 | X1-03 | CBL-PRC-019
XV_507_CMD | COMANDO DA VALVULA DE CORTE DA ENSACADEIRA | BAG-01 | R01-S02-CH06 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-BAG-03 | X2-11 | CBL-BAG-011
XV_605_CMD | COMANDO DA VALVULA DE BLOQUEIO DO HEADER DE AR | UTL-01 | R01-S02-CH03 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-UTL-03 | X1-07 | CBL-UTL-007
XV_605_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DE BLOQUEIO DO HEADER DE AR | UTL-01 | R01-S01-CH04 | DI | Dry Contact | JB-UTL-04 | X2-08 | CBL-UTL-008
YV_115_CMD | COMANDO DA VALVULA DESVIADORA DE AMOSTRAGEM | RCV-01 | R01-S02-CH05 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-RCV-03 | X3-15 | CBL-RCV-015
YV_115_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DESVIADORA DE AMOSTRAGEM | RCV-01 | R01-S01-CH08 | DI | Dry Contact | JB-RCV-04 | X1-16 | CBL-RCV-016
YV_213_CMD | COMANDO DA COMPORTA DESVIADORA DA MOEGA | MOG-01 | R01-S02-CH06 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-MOG-04 | X3-12 | CBL-MOG-012
YV_305_CMD | COMANDO DA VALVULA DESVIADORA DO CHUTE B | TRN-01 | R01-S02-CH08 | DO | 24 Vdc Solenoid | JB-TRN-02 | X2-14 | CBL-TRN-014
YV_305_FB | RETORNO DE POSICAO DA VALVULA DESVIADORA DO CHUTE B | TRN-01 | R01-S01-CH08 | DI | Dry Contact | JB-TRN-03 | X3-15 | CBL-TRN-015
ZS_213_OPEN | FIM DE CURSO ABERTO DA COMPORTA DESVIADORA DA MOEGA | MOG-01 | R01-S01-CH08 | DI | Dry Contact | JB-MOG-01 | X1-13 | CBL-MOG-013