## START_HERE
Block | Value
Title | Field Check Packet
Date | 2026-04-12
Hint | Main data is split across Area_A and Area_B sheets.

## LEGEND
Field | Value
DI | Digital input
AI | Analog input
Addr | Embedded in text

## Area_A
Field Check Packet
Area_A
Topology |  |  |  |  | Identity |  |  | Process |  | Installation
Loop | Panel | Rack | Slot | Ch | Panel / Card | Point | Type / Sig | Service | Area | Term | Range | Remark
LP-0051 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | BE_303_FLT | Aux Contact | Falha do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-02 / X1-10
LP-0043 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | CV_301_FLT | Aux Contact | Falha do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-02 / X2-02 |  | Sinal proveniente do inversor.
LP-0048 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 05 | R01-S01-CH05 | CV_302_FLT | Aux Contact | Falha do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-03 / X1-07
LP-0054 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 07 | R01-S01-CH07 | XV_304_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | Transporte | JB-TRN-01 / X1-13
LP-0061 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | ALM_314_BEACON | 24 Vdc Alarm | Comando do sinaleiro do transporte | Transporte | JB-TRN-04 / X2-04
LP-0044 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | CV_301_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-03 / X3-03 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo.
LP-0065 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 05 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserved DO16 | Reserva de saida digital do transporte | Transporte | JB-TRN-04 / X3-08 |  | Disponivel para sirene adicional.
LP-0053 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 07 | R01-S02-CH07 | XV_304_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula guilhotina do chute A | Transporte | JB-TRN-04 / X3-12
LP-0045 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | CV_301_SPD_FBK | 4-20 mA | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-04 / X1-04 | 0 .. 60
LP-0059 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | PIT_309 | 4-20 mA | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | Transporte | JB-TRN-02 / X3-02 | 0 .. 2.5
LP-0060 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 05 | R02-S01-CH05 | TIT_310 | 4-20 mA / temp | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | Transporte | JB-TRN-03 / X1-03 | 0 .. 120
LP-0046 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | CV_301_SPD_REF | 4-20 mA | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-01 / X2-05 | 0 .. 60
LP-0063 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 03 | R03-S01-CH03 | FCV_312_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | Transporte | JB-TRN-02 / X1-06 | 0 .. 100
LP-0098 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | LSH_504 | Dry Contact | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X3-06
LP-0095 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | MTR_502_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X3-03
LP-0104 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | ALM_508_BEACON | 24 Vdc Alarm | Comando do sinaleiro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X3-12
LP-0096 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | MTR_502_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do motor da maquina de costura | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X1-04
LP-0108 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 05 | R01-S02-CH05 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserved DO16 | Reserva de saida digital da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X1-16 |  | Canal livre para luz de stack adicional.
LP-0100 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | LIT_505 | 4-20 mA | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-04 / X2-08 | 0 .. 100
LP-0106 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | TIT_510 | 4-20 mA / temp | Transmissor de temperatura da seladora | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X2-14 | 0 .. 250
LP-0107 | PNL-BAG-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | CV_511_SPD_REF | 4-20 mA | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X3-15 | 0 .. 100
LP-0024 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | CV_211_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-01 / X2-05
LP-0020 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | LSH_201 | Dry Contact | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-01 / X1-01
LP-0035 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 06 | R01-S01-CH06 | MTR_215_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | Moega | JB-MOG-04 / X1-16
LP-0032 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 08 | R01-S01-CH08 | ZS_213_OPEN | Dry Contact | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | Moega | JB-MOG-01 / X1-13
LP-0026 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | CV_211_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-03 / X1-07 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo.
LP-0036 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 04 | R01-S02-CH04 | MTR_215_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | Moega | JB-MOG-01 / X2-01
LP-0031 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 06 | R01-S02-CH06 | YV_213_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da comporta desviadora da moega | Moega | JB-MOG-04 / X3-12
LP-0023 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | FIT_203 | 4-20 mA | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | Moega | JB-MOG-04 / X1-04 | 0 .. 80
LP-0037 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | PIT_216 | 4-20 mA | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | Moega | JB-MOG-02 / X3-02 | -50 .. 50
LP-0038 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 06 | R02-S01-CH06 | TIT_217 | 4-20 mA / temp | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | Moega | JB-MOG-03 / X1-03 | 0 .. 120
LP-0040 | PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 02 | R03-S01-CH02 | FCV_219_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de recirculacao de po | Moega | JB-MOG-01 / X3-05 | 0 .. 100
LP-0068 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | LSL_401 | Dry Contact | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X2-02
LP-0075 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | MTR_411_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X3-09
LP-0091 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 06 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserved DI16 | Reserva de entrada digital do processo | Processo | JB-PRC-01 / X1-09 |  | Reservado para pressostato futuro.
LP-0083 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 08 | R01-S01-CH08 | XV_413_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | Processo | JB-PRC-01 / X2-01
LP-0090 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | ALM_418_HORN | 24 Vdc Alarm | Comando da buzina de alarme do processo | Processo | JB-PRC-04 / X3-08
LP-0081 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | PMP_412_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | Processo | JB-PRC-03 / X3-15
LP-0082 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 05 | R01-S02-CH05 | XV_413_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de entrada de agua de processo | Processo | JB-PRC-04 / X1-16
LP-0074 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | AIT_407 | 4-20 mA | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | Processo | JB-PRC-04 / X2-08 | 0 .. 20
LP-0069 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | LIT_402 | 4-20 mA | Transmissor de nivel do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X3-03 | 0 .. 100
LP-0072 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 05 | R02-S01-CH05 | PHIT_405 | 4-20 mA | Transmissor de pH da linha de preparo | Processo | JB-PRC-02 / X3-06 | 0 .. 14
LP-0071 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 07 | R02-S01-CH07 | TIT_404 | 4-20 mA / temp | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X2-05 | 0 .. 120
LP-0079 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 02 | R03-S01-CH02 | MTR_411_SPD_REF | 4-20 mA | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X1-13 | 0 .. 100
LP-0092 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 04 | R03-S01-CH04 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserved AO8 | Reserva analogica de saida do processo | Processo | JB-PRC-02 / X2-10 |  | Previsto para malha de dosagem adicional.
LP-0006 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | CV_111_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X3-06
LP-0004 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | LSL_101 | Dry Contact | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-04 / X1-04
LP-0019 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 06 | R01-S01-CH06 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserved DI16 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | Recebimento | JB-RCV-03 / X1-03 |  | Reservado para futura chave de nivel.
LP-0016 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 08 | R01-S01-CH08 | YV_115_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | Recebimento | JB-RCV-04 / X1-16
LP-0012 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | MTR_112_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | Recebimento | JB-RCV-04 / X3-12
LP-0001 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 04 | R01-S02-CH04 | XV_101_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da comporta de descarga do fosso | Recebimento | JB-RCV-01 / X1-01
LP-0009 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | CV_111_SPD_FBK | 4-20 mA | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-01 / X3-09 | 0 .. 100
LP-0005 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | LIT_101 | 4-20 mA | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-01 / X2-05 | 0 .. 100 | Escala ajustada para operacao entre 10% e 90%.
LP-0010 | PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | CV_111_SPD_REF | 4-20 mA | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X1-10 | 0 .. 100
LP-0110 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | COMP_601_FLT | Aux Contact | Falha do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-02 / X2-02
LP-0117 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | PMP_606_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilidades | JB-UTL-01 / X3-09
LP-0111 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | COMP_601_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-03 / X3-03
LP-0115 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | XV_605_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | Utilidades | JB-UTL-03 / X1-07
LP-0112 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | PIT_602 | 4-20 mA | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | Utilidades | JB-UTL-04 / X1-04 | 0 .. 10
LP-0114 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | TIT_604 | 4-20 mA / temp | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | Utilidades | JB-UTL-02 / X3-06 | 0 .. 30

## Area_B
Field Check Packet
Area_B
Topology |  |  |  |  | Identity |  |  | Process |  | Installation
Loop | Panel | Rack | Slot | Ch | Panel / Card | Point | Type / Sig | Service | Area | Term | Range | Remark
LP-0050 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | BE_303_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-01 / X3-09
LP-0042 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | CV_301_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do transportador de correia principal | Transporte | JB-TRN-01 / X1-01
LP-0047 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 06 | R01-S01-CH06 | CV_302_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-02 / X3-06
LP-0056 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 08 | R01-S01-CH08 | YV_305_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | Transporte | JB-TRN-03 / X3-15
LP-0052 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | BE_303_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do elevador de canecas | Transporte | JB-TRN-03 / X2-11
LP-0049 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 04 | R01-S02-CH04 | CV_302_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do transportador de correia secundario | Transporte | JB-TRN-04 / X2-08
LP-0062 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 06 | R01-S02-CH06 | SV_315_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | Transporte | JB-TRN-01 / X3-05
LP-0055 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 08 | R01-S02-CH08 | YV_305_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula desviadora do chute B | Transporte | JB-TRN-02 / X2-14
LP-0057 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | FIT_307 | 4-20 mA | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | Transporte | JB-TRN-04 / X1-16 | 0 .. 120
LP-0066 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserved AI8 | Reserva analogica do transporte | Transporte | JB-TRN-01 / X1-09 |  | Canal reservado para monitor de vibracao.
LP-0058 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 06 | R02-S01-CH06 | WIT_308 | 4-20 mA | Transmissor de carga da balanca integradora | Transporte | JB-TRN-01 / X2-01 | 0 .. 150
LP-0064 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 02 | R03-S01-CH02 | DMPR_313_POS_REF | 4-20 mA | Setpoint do damper da exaustao do transporte | Transporte | JB-TRN-03 / X2-07 | 0 .. 100
LP-0093 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | CV_501_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X1-01
LP-0099 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | LSL_504 | Dry Contact | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X1-07
LP-0101 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 05 | R01-S01-CH05 | MTR_506_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X3-09
LP-0094 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | CV_501_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X2-02
LP-0102 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 04 | R01-S02-CH04 | MTR_506_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-02 / X1-10
LP-0103 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 06 | R01-S02-CH06 | XV_507_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de corte da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-03 / X2-11
LP-0105 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | PIT_509 | 4-20 mA | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X1-13 | 0 .. 8
LP-0097 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | WIT_503 | 4-20 mA | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | Ensacadeira | JB-BAG-01 / X2-05 | 0 .. 50
LP-0025 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | CV_211_FLT | Aux Contact | Falha do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-02 / X3-06 |  | Sinal proveniente do inversor.
LP-0029 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | CV_212_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | Moega | JB-MOG-02 / X1-10
LP-0021 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 05 | R01-S01-CH05 | LSL_201 | Dry Contact | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-02 / X2-02
LP-0034 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 07 | R01-S01-CH07 | XV_214_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | Moega | JB-MOG-03 / X3-15
LP-0039 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | ALM_220_HORN | 24 Vdc Alarm | Comando da buzina de alarme da moega | Moega | JB-MOG-04 / X2-04
LP-0030 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | CV_212_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | Moega | JB-MOG-03 / X2-11
LP-0033 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 05 | R01-S02-CH05 | XV_214_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | Moega | JB-MOG-02 / X2-14
LP-0027 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | CV_211_SPD_FBK | 4-20 mA | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-04 / X2-08 | 0 .. 60
LP-0022 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | LIT_202 | 4-20 mA | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | Moega | JB-MOG-03 / X3-03 | 0 .. 100
LP-0041 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 05 | R02-S01-CH05 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserved AI8 | Reserva analogica no rack de moega | Moega | JB-MOG-02 / X1-06 |  | Previsto para transmissor de vibracao.
LP-0028 | PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | CV_211_SPD_REF | 4-20 mA | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | Moega | JB-MOG-01 / X3-09 | 0 .. 60
LP-0067 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | LSH_401 | Dry Contact | Chave de nivel alto do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-01 / X1-01
LP-0076 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | MTR_411_FLT | Aux Contact | Falha do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X1-10 |  | Sinal proveniente do inversor.
LP-0080 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 05 | R01-S01-CH05 | PMP_412_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | Processo | JB-PRC-02 / X2-14
LP-0086 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 07 | R01-S01-CH07 | UV_415_HEALTHY | Dry Contact | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | Processo | JB-PRC-04 / X2-04
LP-0085 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 09 | R01-S01-CH09 | XV_414_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X1-03
LP-0077 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | MTR_411_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-03 / X2-11 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo.
LP-0087 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 04 | R01-S02-CH04 | UV_415_ENABLE | 24 Vdc Enable | Comando de habilitacao do modulo UV | Processo | JB-PRC-01 / X3-05
LP-0084 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 06 | R01-S02-CH06 | XV_414_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-02 / X3-02
LP-0073 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | FIT_406 | 4-20 mA | Transmissor de vazao da linha de dosagem | Processo | JB-PRC-03 / X1-07 | 0 .. 25
LP-0078 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | MTR_411_SPD_FBK | 4-20 mA | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | Processo | JB-PRC-04 / X3-12 | 0 .. 100
LP-0070 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 06 | R02-S01-CH06 | PIT_403 | 4-20 mA | Transmissor de pressao do manifold de processo | Processo | JB-PRC-04 / X1-04 | 0 .. 10
LP-0088 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | FCV_416_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | Processo | JB-PRC-02 / X1-06 | 0 .. 100
LP-0089 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 03 | R03-S01-CH03 | PCV_417_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | Processo | JB-PRC-03 / X2-07 | 0 .. 100
LP-0007 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 01 | R01-S01-CH01 | CV_111_FLT | Aux Contact | Falha do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-03 / X1-07 |  | Sinal proveniente do inversor.
LP-0003 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 03 | R01-S01-CH03 | LSH_101 | Dry Contact | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | Recebimento | JB-RCV-03 / X3-03 |  | Ajuste de campo em 85%.
LP-0011 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 05 | R01-S01-CH05 | MTR_112_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | Recebimento | JB-RCV-03 / X2-11
LP-0002 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 07 | R01-S01-CH07 | XV_101_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | Recebimento | JB-RCV-02 / X2-02
LP-0008 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 01 | R01-S02-CH01 | CV_111_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-04 / X2-08 |  | Comando habilitado por intertravamento de processo.
LP-0018 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 03 | R01-S02-CH03 | PMP_117_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida da bomba de lavagem | Recebimento | JB-RCV-02 / X3-02
LP-0015 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 05 | R01-S02-CH05 | YV_115_CMD | 24 Vdc Solenoid | Comando da valvula desviadora de amostragem | Recebimento | JB-RCV-03 / X3-15
LP-0014 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 02 | R02-S01-CH02 | FIT_114 | 4-20 mA | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | Recebimento | JB-RCV-02 / X2-14 | 0 .. 60
LP-0013 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 04 | R02-S01-CH04 | PIT_113 | 4-20 mA | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | Recebimento | JB-RCV-01 / X1-13 | 0 .. 6
LP-0017 | PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 02 | R03-S01-CH02 | FCV_116_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de dosagem de agua | Recebimento | JB-RCV-01 / X2-01 | 0 .. 100
LP-0109 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 02 | R01-S01-CH02 | COMP_601_RUN | Aux Contact | Retorno em operacao do compressor principal | Utilidades | JB-UTL-01 / X1-01
LP-0116 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 04 | R01-S01-CH04 | XV_605_FB | Dry Contact | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | Utilidades | JB-UTL-04 / X2-08
LP-0118 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 02 | R01-S02-CH02 | PMP_606_START | 24 Vdc Run Command | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | Utilidades | JB-UTL-02 / X1-10
LP-0113 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 01 | R02-S01-CH01 | FIT_603 | 4-20 mA | Transmissor de vazao de agua industrial | Utilidades | JB-UTL-01 / X2-05 | 0 .. 40
LP-0120 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 03 | R02-S01-CH03 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserved AI8 | Reserva analogica de utilidades | Utilidades | JB-UTL-04 / X3-12 |  | Reservado para transmissor de ponto de orvalho.
LP-0119 | PNL-UTL-01 | 03 | 01 | 01 | R03-S01-CH01 | PCV_607_OUT | 4-20 mA | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | Utilidades | JB-UTL-03 / X2-11 | 0 .. 100