## PLC_Import
Spreadsheet to PLC I/O
CODE | TAGNAME | ADDR | RACK | SLOT | CH | CARD | TERM | DESC | PANEL | LOC
PLC | BE_303_FLT | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-TRN-02 / X1-10 | Falha do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Torre do elevador
PLC | BE_303_RUN | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-TRN-01 / X3-09 | Retorno em operacao do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Torre do elevador
PLC | CV_301_FLT | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-TRN-02 / X2-02 | Falha do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
PLC | CV_301_RUN | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-TRN-01 / X1-01 | Retorno em operacao do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria principal de transporte
PLC | CV_302_FLT | 1.1.05 | 1 | 1 | 5 | DI16 | JB-TRN-03 / X1-07 | Falha do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Galeria secundaria de transporte
PLC | CV_302_RUN | 1.1.06 | 1 | 1 | 6 | DI16 | JB-TRN-02 / X3-06 | Retorno em operacao do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Galeria secundaria de transporte
PLC | XV_304_FB | 1.1.07 | 1 | 1 | 7 | DI16 | JB-TRN-01 / X1-13 | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Chute de transferencia A
PLC | YV_305_FB | 1.1.08 | 1 | 1 | 8 | DI16 | JB-TRN-03 / X3-15 | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Chute de transferencia B
PLC | ALM_314_BEACON | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-TRN-04 / X2-04 | Comando do sinaleiro do transporte | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela principal de transporte
PLC | BE_303_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-TRN-03 / X2-11 | Comando de partida do elevador de canecas | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Torre do elevador
PLC | CV_301_START | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-TRN-03 / X3-03 | Comando de partida do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria principal de transporte
PLC | CV_302_START | 1.2.04 | 1 | 2 | 4 | DO16 | JB-TRN-04 / X2-08 | Comando de partida do transportador de correia secundario | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Galeria secundaria de transporte
PLC | SPARE_DO_TRN_01 | 1.2.05 | 1 | 2 | 5 | DO16 | JB-TRN-04 / X3-08 | Reserva de saida digital do transporte | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Galeria de transporte / trecho principal
PLC | SV_315_CMD | 1.2.06 | 1 | 2 | 6 | DO16 | JB-TRN-01 / X3-05 | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Chute de transferencia principal
PLC | XV_304_CMD | 1.2.07 | 1 | 2 | 7 | DO16 | JB-TRN-04 / X3-12 | Comando da valvula guilhotina do chute A | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 07 / Chute de transferencia A
PLC | YV_305_CMD | 1.2.08 | 1 | 2 | 8 | DO16 | JB-TRN-02 / X2-14 | Comando da valvula desviadora do chute B | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 08 / Chute de transferencia B
PLC | CV_301_SPD_FBK | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-TRN-04 / X1-04 | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
PLC | FIT_307 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-TRN-04 / X1-16 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Chute de transferencia principal
PLC | PIT_309 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-TRN-02 / X3-02 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Coletor da linha pneumática
PLC | SPARE_AI_TRN_02 | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-TRN-01 / X1-09 | Reserva analogica do transporte | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Galeria de transporte / trecho principal
PLC | TIT_310 | 2.1.05 | 2 | 1 | 5 | AI8 | JB-TRN-03 / X1-03 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Mancal superior do elevador
PLC | WIT_308 | 2.1.06 | 2 | 1 | 6 | AI8 | JB-TRN-01 / X2-01 | Transmissor de carga da balanca integradora | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Balanca integradora do CV_301
PLC | CV_301_SPD_REF | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-TRN-01 / X2-05 | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria principal de transporte
PLC | DMPR_313_POS_REF | 3.1.02 | 3 | 1 | 2 | AO8 | JB-TRN-03 / X2-07 | Setpoint do damper da exaustao do transporte | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Duto de exaustao do transporte
PLC | FCV_312_OUT | 3.1.03 | 3 | 1 | 3 | AO8 | JB-TRN-02 / X1-06 | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | MCC-TRN-01 | MCC-TRN-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha de bypass do transporte
PLC | CV_501_RUN | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-BAG-01 / X1-01 | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Entrada da ensacadeira
PLC | LSH_504 | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-BAG-02 / X3-06 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Funil da ensacadeira
PLC | LSL_504 | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-BAG-03 / X1-07 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Funil da ensacadeira
PLC | MTR_502_RUN | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-BAG-03 / X3-03 | Retorno em operacao do motor da maquina de costura | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Cabecote da costura
PLC | MTR_506_RUN | 1.1.05 | 1 | 1 | 5 | DI16 | JB-BAG-01 / X3-09 | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Filtro de mangas da ensacadeira
PLC | ALM_508_BEACON | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-BAG-04 / X3-12 | Comando do sinaleiro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Coluna de sinaleiro da ensacadeira
PLC | CV_501_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-BAG-02 / X2-02 | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Entrada da ensacadeira
PLC | MTR_502_START | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-BAG-04 / X1-04 | Comando de partida do motor da maquina de costura | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Cabecote da costura
PLC | MTR_506_START | 1.2.04 | 1 | 2 | 4 | DO16 | JB-BAG-02 / X1-10 | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Filtro de mangas da ensacadeira
PLC | SPARE_DO_BAG_01 | 1.2.05 | 1 | 2 | 5 | DO16 | JB-BAG-04 / X1-16 | Reserva de saida digital da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de ensaque / corredor de maquinas
PLC | XV_507_CMD | 1.2.06 | 1 | 2 | 6 | DO16 | JB-BAG-03 / X2-11 | Comando da valvula de corte da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Linha de enchimento
PLC | LIT_505 | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-BAG-04 / X2-08 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Funil da ensacadeira
PLC | PIT_509 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-BAG-01 / X1-13 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de ar comprimido da ensacadeira
PLC | TIT_510 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-BAG-02 / X2-14 | Transmissor de temperatura da seladora | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Cabecote da seladora
PLC | WIT_503 | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-BAG-01 / X2-05 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Balanca da ensacadeira
PLC | CV_511_SPD_REF | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-BAG-03 / X3-15 | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | PNL-BAG-01 | PNL-BAG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Dosador de rosca da ensacadeira
PLC | CV_211_FLT | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-MOG-02 / X3-06 | Falha do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PLC | CV_211_RUN | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-MOG-01 / X2-05 | Retorno em operacao do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
PLC | CV_212_RUN | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-MOG-02 / X1-10 | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
PLC | LSH_201 | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-MOG-01 / X1-01 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Silo pulmão da moega
PLC | LSL_201 | 1.1.05 | 1 | 1 | 5 | DI16 | JB-MOG-02 / X2-02 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Silo pulmão da moega
PLC | MTR_215_RUN | 1.1.06 | 1 | 1 | 6 | DI16 | JB-MOG-04 / X1-16 | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Cone inferior do silo de transicao
PLC | XV_214_FB | 1.1.07 | 1 | 1 | 7 | DI16 | JB-MOG-03 / X3-15 | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Silo de transicao da moega
PLC | ZS_213_OPEN | 1.1.08 | 1 | 1 | 8 | DI16 | JB-MOG-01 / X1-13 | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bifurcacao de descarga da moega
PLC | ALM_220_HORN | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-MOG-04 / X2-04 | Comando da buzina de alarme da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Passarela da moega
PLC | CV_211_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-MOG-03 / X1-07 | Comando de partida do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Galeria de transferencia da moega
PLC | CV_212_START | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-MOG-03 / X2-11 | Comando de partida do transportador auxiliar da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Galeria de transferencia da moega
PLC | MTR_215_START | 1.2.04 | 1 | 2 | 4 | DO16 | JB-MOG-01 / X2-01 | Comando de partida do vibrador do silo de transicao | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Cone inferior do silo de transicao
PLC | XV_214_CMD | 1.2.05 | 1 | 2 | 5 | DO16 | JB-MOG-02 / X2-14 | Comando da valvula de alivio do silo de transicao | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Silo de transicao da moega
PLC | YV_213_CMD | 1.2.06 | 1 | 2 | 6 | DO16 | JB-MOG-04 / X3-12 | Comando da comporta desviadora da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bifurcacao de descarga da moega
PLC | CV_211_SPD_FBK | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-MOG-04 / X2-08 | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PLC | FIT_203 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-MOG-04 / X1-04 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha vibratoria da moega
PLC | LIT_202 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-MOG-03 / X3-03 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Silo pulmão da moega
PLC | PIT_216 | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-MOG-02 / X3-02 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Coletor de despoeiramento da moega
PLC | SPARE_AI_MOG_01 | 2.1.05 | 2 | 1 | 5 | AI8 | JB-MOG-02 / X1-06 | Reserva analogica no rack de moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Predio da moega / nivel operacional
PLC | TIT_217 | 2.1.06 | 2 | 1 | 6 | AI8 | JB-MOG-03 / X1-03 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Mancal motriz do CV_211
PLC | CV_211_SPD_REF | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-MOG-01 / X3-09 | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Galeria de transferencia da moega
PLC | FCV_219_OUT | 3.1.02 | 3 | 1 | 2 | AO8 | JB-MOG-01 / X3-05 | Setpoint da valvula de recirculacao de po | PNL-MOG-01 | PNL-MOG-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de recirculacao de po
PLC | LSH_401 | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-PRC-01 / X1-01 | Chave de nivel alto do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Tanque de mistura TQ_401
PLC | LSL_401 | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-PRC-02 / X2-02 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Tanque de mistura TQ_401
PLC | MTR_411_FLT | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-PRC-02 / X1-10 | Falha do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Topo do tanque de mistura
PLC | MTR_411_RUN | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-PRC-01 / X3-09 | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
PLC | PMP_412_RUN | 1.1.05 | 1 | 1 | 5 | DI16 | JB-PRC-02 / X2-14 | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Skid de recirculacao do processo
PLC | SPARE_DI_PRC_01 | 1.1.06 | 1 | 1 | 6 | DI16 | JB-PRC-01 / X1-09 | Reserva de entrada digital do processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Sala de processo / plataforma principal
PLC | UV_415_HEALTHY | 1.1.07 | 1 | 1 | 7 | DI16 | JB-PRC-04 / X2-04 | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Skid de sanitizacao
PLC | XV_413_FB | 1.1.08 | 1 | 1 | 8 | DI16 | JB-PRC-01 / X2-01 | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Linha de agua de processo
PLC | XV_414_FB | 1.1.09 | 1 | 1 | 9 | DI16 | JB-PRC-03 / X1-03 | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 09 / Bocal inferior do tanque de mistura
PLC | ALM_418_HORN | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-PRC-04 / X3-08 | Comando da buzina de alarme do processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Sala de processo
PLC | MTR_411_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-PRC-03 / X2-11 | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
PLC | PMP_412_START | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-PRC-03 / X3-15 | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de recirculacao do processo
PLC | UV_415_ENABLE | 1.2.04 | 1 | 2 | 4 | DO16 | JB-PRC-01 / X3-05 | Comando de habilitacao do modulo UV | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Skid de sanitizacao
PLC | XV_413_CMD | 1.2.05 | 1 | 2 | 5 | DO16 | JB-PRC-04 / X1-16 | Comando da valvula de entrada de agua de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Linha de agua de processo
PLC | XV_414_CMD | 1.2.06 | 1 | 2 | 6 | DO16 | JB-PRC-02 / X3-02 | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 06 / Bocal inferior do tanque de mistura
PLC | AIT_407 | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-PRC-04 / X2-08 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha CIP do processo
PLC | FIT_406 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-PRC-03 / X1-07 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de dosagem do processo
PLC | LIT_402 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-PRC-03 / X3-03 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Tanque de mistura TQ_401
PLC | MTR_411_SPD_FBK | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-PRC-04 / X3-12 | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Topo do tanque de mistura
PLC | PHIT_405 | 2.1.05 | 2 | 1 | 5 | AI8 | JB-PRC-02 / X3-06 | Transmissor de pH da linha de preparo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 05 / Linha de preparo do processo
PLC | PIT_403 | 2.1.06 | 2 | 1 | 6 | AI8 | JB-PRC-04 / X1-04 | Transmissor de pressao do manifold de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 06 / Manifold de processo
PLC | TIT_404 | 2.1.07 | 2 | 1 | 7 | AI8 | JB-PRC-01 / X2-05 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 07 / Tanque de mistura TQ_401
PLC | FCV_416_OUT | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-PRC-02 / X1-06 | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Linha principal de processo
PLC | MTR_411_SPD_REF | 3.1.02 | 3 | 1 | 2 | AO8 | JB-PRC-01 / X1-13 | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Topo do tanque de mistura
PLC | PCV_417_OUT | 3.1.03 | 3 | 1 | 3 | AO8 | JB-PRC-03 / X2-07 | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 03 / Linha principal de processo
PLC | SPARE_AO_PRC_02 | 3.1.04 | 3 | 1 | 4 | AO8 | JB-PRC-02 / X2-10 | Reserva analogica de saida do processo | PNL-PRC-01 | PNL-PRC-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 04 / Sala de processo / plataforma principal
PLC | CV_111_FLT | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-RCV-03 / X1-07 | Falha do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PLC | CV_111_RUN | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-RCV-02 / X3-06 | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Base da moega rodoviaria
PLC | LSH_101 | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-RCV-03 / X3-03 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
PLC | LSL_101 | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-RCV-04 / X1-04 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Moega rodoviaria
PLC | MTR_112_RUN | 1.1.05 | 1 | 1 | 5 | DI16 | JB-RCV-03 / X2-11 | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 05 / Cobertura do filtro de mangas
PLC | SPARE_DI_RCV_01 | 1.1.06 | 1 | 1 | 6 | DI16 | JB-RCV-03 / X1-03 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 06 / Recebimento norte / moega rodoviaria
PLC | XV_101_FB | 1.1.07 | 1 | 1 | 7 | DI16 | JB-RCV-02 / X2-02 | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 07 / Fosso rodoviario / extremidade norte
PLC | YV_115_FB | 1.1.08 | 1 | 1 | 8 | DI16 | JB-RCV-04 / X1-16 | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 08 / Bica de amostragem do recebimento
PLC | CV_111_START | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-RCV-04 / X2-08 | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PLC | MTR_112_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-RCV-04 / X3-12 | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Cobertura do filtro de mangas
PLC | PMP_117_START | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-RCV-02 / X3-02 | Comando de partida da bomba de lavagem | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Skid de lavagem do piso
PLC | XV_101_CMD | 1.2.04 | 1 | 2 | 4 | DO16 | JB-RCV-01 / X1-01 | Comando da comporta de descarga do fosso | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 04 / Fosso rodoviario / extremidade norte
PLC | YV_115_CMD | 1.2.05 | 1 | 2 | 5 | DO16 | JB-RCV-03 / X3-15 | Comando da valvula desviadora de amostragem | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 05 / Bica de amostragem do recebimento
PLC | CV_111_SPD_FBK | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-RCV-01 / X3-09 | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PLC | FIT_114 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-RCV-02 / X2-14 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Calha de descarga do recebimento
PLC | LIT_101 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-RCV-01 / X2-05 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Moega rodoviaria
PLC | PIT_113 | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-RCV-01 / X1-13 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de ar de fluidizacao
PLC | CV_111_SPD_REF | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-RCV-02 / X1-10 | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Base da moega rodoviaria
PLC | FCV_116_OUT | 3.1.02 | 3 | 1 | 2 | AO8 | JB-RCV-01 / X2-01 | Setpoint da valvula de dosagem de agua | PNL-RCV-01 | PNL-RCV-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 02 / Linha de umectacao do recebimento
PLC | COMP_601_FLT | 1.1.01 | 1 | 1 | 1 | DI16 | JB-UTL-02 / X2-02 | Falha do compressor principal | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
PLC | COMP_601_RUN | 1.1.02 | 1 | 1 | 2 | DI16 | JB-UTL-01 / X1-01 | Retorno em operacao do compressor principal | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 02 / Casa de utilidades / skid do compressor
PLC | PMP_606_RUN | 1.1.03 | 1 | 1 | 3 | DI16 | JB-UTL-01 / X3-09 | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 03 / Skid da torre de resfriamento
PLC | XV_605_FB | 1.1.04 | 1 | 1 | 4 | DI16 | JB-UTL-04 / X2-08 | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 1 / Ch 04 / Header de ar comprimido
PLC | COMP_601_START | 1.2.01 | 1 | 2 | 1 | DO16 | JB-UTL-03 / X3-03 | Comando de partida do compressor principal | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 01 / Casa de utilidades / skid do compressor
PLC | PMP_606_START | 1.2.02 | 1 | 2 | 2 | DO16 | JB-UTL-02 / X1-10 | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 02 / Skid da torre de resfriamento
PLC | XV_605_CMD | 1.2.03 | 1 | 2 | 3 | DO16 | JB-UTL-03 / X1-07 | Comando da valvula de bloqueio do header de ar | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 1 / Slot 2 / Ch 03 / Header de ar comprimido
PLC | FIT_603 | 2.1.01 | 2 | 1 | 1 | AI8 | JB-UTL-01 / X2-05 | Transmissor de vazao de agua industrial | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 01 / Linha de agua industrial
PLC | PIT_602 | 2.1.02 | 2 | 1 | 2 | AI8 | JB-UTL-04 / X1-04 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 02 / Header principal de ar comprimido
PLC | SPARE_AI_UTL_01 | 2.1.03 | 2 | 1 | 3 | AI8 | JB-UTL-04 / X3-12 | Reserva analogica de utilidades | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 03 / Casa de utilidades / skid de servicos
PLC | TIT_604 | 2.1.04 | 2 | 1 | 4 | AI8 | JB-UTL-02 / X3-06 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 2 / Slot 1 / Ch 04 / Linha de agua gelada
PLC | PCV_607_OUT | 3.1.01 | 3 | 1 | 1 | AO8 | JB-UTL-03 / X2-11 | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | PNL-UTL-01 | PNL-UTL-01 / Rack 3 / Slot 1 / Ch 01 / Header de ar comprimido

## Legend
Field | Value
BREAK | Section separator
ADDR | std
Rows | 120