## ProcessSignals
Process Signal Schedule
Area | P&ID | Panel | Rack | Slot | Ch | Loop | Tag | Desc | Unit | Low EU | High EU | Signal | I/O
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0093 | CV_501_RUN | Retorno em operacao do transportador de alimentacao da ensacadeira |  |  |  | Aux Contact | DI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0098 | LSH_504 | Chave de nivel alto do funil da ensacadeira |  |  |  | Dry Contact | DI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0099 | LSL_504 | Chave de nivel baixo do funil da ensacadeira |  |  |  | Dry Contact | DI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0095 | MTR_502_RUN | Retorno em operacao do motor da maquina de costura |  |  |  | Aux Contact | DI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 01 | 05 | LP-0101 | MTR_506_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro da ensacadeira |  |  |  | Aux Contact | DI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0104 | ALM_508_BEACON | Comando do sinaleiro da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Alarm | DO
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0094 | CV_501_START | Comando de partida do transportador de alimentacao da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0096 | MTR_502_START | Comando de partida do motor da maquina de costura |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 04 | LP-0102 | MTR_506_START | Comando de partida do exaustor do filtro da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 05 | LP-0108 | SPARE_DO_BAG_01 | Reserva de saida digital da ensacadeira |  |  |  | Reserved DO16 | SPARE
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 01 | 02 | 06 | LP-0103 | XV_507_CMD | Comando da valvula de corte da ensacadeira |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0100 | LIT_505 | Transmissor de nivel do funil da ensacadeira | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0105 | PIT_509 | Transmissor de pressao do ar de servico da ensacadeira | bar | 0 | 8 | 4-20 mA | AI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0106 | TIT_510 | Transmissor de temperatura da seladora | °C | 0 | 250 | 4-20 mA / temp | AI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0097 | WIT_503 | Transmissor de peso da balanca ensacadeira | kg | 0 | 50 | 4-20 mA | AI
Ensacadeira | PID-BAG-500 | PNL-BAG-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0107 | CV_511_SPD_REF | Setpoint de velocidade do dosador de rosca da ensacadeira | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0025 | CV_211_FLT | Falha do transportador principal da moega |  |  |  | Aux Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0024 | CV_211_RUN | Retorno em operacao do transportador principal da moega |  |  |  | Aux Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0029 | CV_212_RUN | Retorno em operacao do transportador auxiliar da moega |  |  |  | Aux Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0020 | LSH_201 | Chave de nivel alto do silo pulmão da moega |  |  |  | Dry Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 05 | LP-0021 | LSL_201 | Chave de nivel baixo do silo pulmão da moega |  |  |  | Dry Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 06 | LP-0035 | MTR_215_RUN | Retorno em operacao do vibrador do silo de transicao |  |  |  | Aux Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 07 | LP-0034 | XV_214_FB | Retorno de posicao da valvula de alivio do silo de transicao |  |  |  | Dry Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 01 | 08 | LP-0032 | ZS_213_OPEN | Fim de curso aberto da comporta desviadora da moega |  |  |  | Dry Contact | DI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0039 | ALM_220_HORN | Comando da buzina de alarme da moega |  |  |  | 24 Vdc Alarm | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0026 | CV_211_START | Comando de partida do transportador principal da moega |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0030 | CV_212_START | Comando de partida do transportador auxiliar da moega |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 04 | LP-0036 | MTR_215_START | Comando de partida do vibrador do silo de transicao |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 05 | LP-0033 | XV_214_CMD | Comando da valvula de alivio do silo de transicao |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 01 | 02 | 06 | LP-0031 | YV_213_CMD | Comando da comporta desviadora da moega |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0027 | CV_211_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador principal da moega | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | AI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0023 | FIT_203 | Transmissor de vazao da calha vibratoria da moega | t/h | 0 | 80 | 4-20 mA | AI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0022 | LIT_202 | Transmissor de nivel do silo pulmão da moega | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0037 | PIT_216 | Transmissor de pressao da linha de despoeiramento | mbar | -50 | 50 | 4-20 mA | AI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 05 | LP-0041 | SPARE_AI_MOG_01 | Reserva analogica no rack de moega |  |  |  | Reserved AI8 | SPARE
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 02 | 01 | 06 | LP-0038 | TIT_217 | Transmissor de temperatura do mancal do transportador principal | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | AI
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0028 | CV_211_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador principal da moega | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | AO
Moega | PID-MOG-200 | PNL-MOG-01 | 03 | 01 | 02 | LP-0040 | FCV_219_OUT | Setpoint da valvula de recirculacao de po | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0067 | LSH_401 | Chave de nivel alto do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0068 | LSL_401 | Chave de nivel baixo do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0076 | MTR_411_FLT | Falha do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | Aux Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0075 | MTR_411_RUN | Retorno em operacao do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | Aux Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 05 | LP-0080 | PMP_412_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao de processo |  |  |  | Aux Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 06 | LP-0091 | SPARE_DI_PRC_01 | Reserva de entrada digital do processo |  |  |  | Reserved DI16 | SPARE
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 07 | LP-0086 | UV_415_HEALTHY | Saude do modulo UV da linha de sanitizacao |  |  |  | Dry Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 08 | LP-0083 | XV_413_FB | Retorno de posicao da valvula de entrada de agua de processo |  |  |  | Dry Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 01 | 09 | LP-0085 | XV_414_FB | Retorno de posicao da valvula de descarga do tanque de mistura |  |  |  | Dry Contact | DI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0090 | ALM_418_HORN | Comando da buzina de alarme do processo |  |  |  | 24 Vdc Alarm | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0077 | MTR_411_START | Comando de partida do agitador principal do tanque de mistura |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0081 | PMP_412_START | Comando de partida do bomba de recirculacao de processo |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 04 | LP-0087 | UV_415_ENABLE | Comando de habilitacao do modulo UV |  |  |  | 24 Vdc Enable | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 05 | LP-0082 | XV_413_CMD | Comando da valvula de entrada de agua de processo |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 01 | 02 | 06 | LP-0084 | XV_414_CMD | Comando da valvula de descarga do tanque de mistura |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0074 | AIT_407 | Transmissor de condutividade da linha de lavagem | mS/cm | 0 | 20 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0073 | FIT_406 | Transmissor de vazao da linha de dosagem | m3/h | 0 | 25 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0069 | LIT_402 | Transmissor de nivel do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0078 | MTR_411_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 05 | LP-0072 | PHIT_405 | Transmissor de pH da linha de preparo | pH | 0 | 14 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 06 | LP-0070 | PIT_403 | Transmissor de pressao do manifold de processo | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 02 | 01 | 07 | LP-0071 | TIT_404 | Transmissor de temperatura do tanque de mistura | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | AI
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0088 | FCV_416_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao de processo | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 02 | LP-0079 | MTR_411_SPD_REF | Setpoint de velocidade do agitador principal do tanque de mistura | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 03 | LP-0089 | PCV_417_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao de processo | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Processo | PID-PRC-400 | PNL-PRC-01 | 03 | 01 | 04 | LP-0092 | SPARE_AO_PRC_02 | Reserva analogica de saida do processo |  |  |  | Reserved AO8 | SPARE
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0007 | CV_111_FLT | Falha do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | Aux Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0006 | CV_111_RUN | Retorno em operacao do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | Aux Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0003 | LSH_101 | Chave de nivel alto da moega rodoviaria |  |  |  | Dry Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0004 | LSL_101 | Chave de nivel baixo da moega rodoviaria |  |  |  | Dry Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 05 | LP-0011 | MTR_112_RUN | Retorno em operacao do exaustor do filtro do recebimento |  |  |  | Aux Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 06 | LP-0019 | SPARE_DI_RCV_01 | Reserva de entrada digital no painel de recebimento |  |  |  | Reserved DI16 | SPARE
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 07 | LP-0002 | XV_101_FB | Retorno de posicao da comporta de descarga do fosso |  |  |  | Dry Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 01 | 08 | LP-0016 | YV_115_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora de amostragem |  |  |  | Dry Contact | DI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0008 | CV_111_START | Comando de partida do rosca de descarga do recebimento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0012 | MTR_112_START | Comando de partida do exaustor do filtro do recebimento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0018 | PMP_117_START | Comando de partida da bomba de lavagem |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 04 | LP-0001 | XV_101_CMD | Comando da comporta de descarga do fosso |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 01 | 02 | 05 | LP-0015 | YV_115_CMD | Comando da valvula desviadora de amostragem |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0009 | CV_111_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do rosca de descarga do recebimento | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0014 | FIT_114 | Transmissor de vazao de descarga do recebimento | t/h | 0 | 60 | 4-20 mA | AI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0005 | LIT_101 | Transmissor de nivel da moega rodoviaria | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0013 | PIT_113 | Transmissor de pressao da linha de fluidizacao | bar | 0 | 6 | 4-20 mA | AI
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0010 | CV_111_SPD_REF | Setpoint de velocidade do rosca de descarga do recebimento | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Recebimento | PID-RCV-100 | PNL-RCV-01 | 03 | 01 | 02 | LP-0017 | FCV_116_OUT | Setpoint da valvula de dosagem de agua | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0051 | BE_303_FLT | Falha do elevador de canecas |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0050 | BE_303_RUN | Retorno em operacao do elevador de canecas |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0043 | CV_301_FLT | Falha do transportador de correia principal |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0042 | CV_301_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia principal |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 05 | LP-0048 | CV_302_FLT | Falha do transportador de correia secundario |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 06 | LP-0047 | CV_302_RUN | Retorno em operacao do transportador de correia secundario |  |  |  | Aux Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 07 | LP-0054 | XV_304_FB | Retorno de posicao da valvula guilhotina do chute A |  |  |  | Dry Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 01 | 08 | LP-0056 | YV_305_FB | Retorno de posicao da valvula desviadora do chute B |  |  |  | Dry Contact | DI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0061 | ALM_314_BEACON | Comando do sinaleiro do transporte |  |  |  | 24 Vdc Alarm | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0052 | BE_303_START | Comando de partida do elevador de canecas |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0044 | CV_301_START | Comando de partida do transportador de correia principal |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 04 | LP-0049 | CV_302_START | Comando de partida do transportador de correia secundario |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 05 | LP-0065 | SPARE_DO_TRN_01 | Reserva de saida digital do transporte |  |  |  | Reserved DO16 | SPARE
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 06 | LP-0062 | SV_315_CMD | Comando da valvula de spray de mitigacao de poeira |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 07 | LP-0053 | XV_304_CMD | Comando da valvula guilhotina do chute A |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 01 | 02 | 08 | LP-0055 | YV_305_CMD | Comando da valvula desviadora do chute B |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0045 | CV_301_SPD_FBK | Referencia real de velocidade do transportador de correia principal | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | AI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0057 | FIT_307 | Transmissor de vazao da linha de transporte principal | t/h | 0 | 120 | 4-20 mA | AI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0059 | PIT_309 | Transmissor de pressao da linha de transporte pneumático | bar | 0 | 2.5 | 4-20 mA | AI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0066 | SPARE_AI_TRN_02 | Reserva analogica do transporte |  |  |  | Reserved AI8 | SPARE
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 05 | LP-0060 | TIT_310 | Transmissor de temperatura do mancal do elevador | °C | 0 | 120 | 4-20 mA / temp | AI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 02 | 01 | 06 | LP-0058 | WIT_308 | Transmissor de carga da balanca integradora | t/h | 0 | 150 | 4-20 mA | AI
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0046 | CV_301_SPD_REF | Setpoint de velocidade do transportador de correia principal | Hz | 0 | 60 | 4-20 mA | AO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 02 | LP-0064 | DMPR_313_POS_REF | Setpoint do damper da exaustao do transporte | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Transporte | PID-TRN-300 | MCC-TRN-01 | 03 | 01 | 03 | LP-0063 | FCV_312_OUT | Setpoint da valvula de controle de vazao do bypass | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 01 | LP-0110 | COMP_601_FLT | Falha do compressor principal |  |  |  | Aux Contact | DI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 02 | LP-0109 | COMP_601_RUN | Retorno em operacao do compressor principal |  |  |  | Aux Contact | DI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 03 | LP-0117 | PMP_606_RUN | Retorno em operacao do bomba de recirculacao da torre de resfriamento |  |  |  | Aux Contact | DI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 01 | 04 | LP-0116 | XV_605_FB | Retorno de posicao da valvula de bloqueio do header de ar |  |  |  | Dry Contact | DI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 01 | LP-0111 | COMP_601_START | Comando de partida do compressor principal |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 02 | LP-0118 | PMP_606_START | Comando de partida do bomba de recirculacao da torre de resfriamento |  |  |  | 24 Vdc Run Command | DO
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 01 | 02 | 03 | LP-0115 | XV_605_CMD | Comando da valvula de bloqueio do header de ar |  |  |  | 24 Vdc Solenoid | DO
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 01 | LP-0113 | FIT_603 | Transmissor de vazao de agua industrial | m3/h | 0 | 40 | 4-20 mA | AI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 02 | LP-0112 | PIT_602 | Transmissor de pressao do header de ar comprimido | bar | 0 | 10 | 4-20 mA | AI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 03 | LP-0120 | SPARE_AI_UTL_01 | Reserva analogica de utilidades |  |  |  | Reserved AI8 | SPARE
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 02 | 01 | 04 | LP-0114 | TIT_604 | Transmissor de temperatura da linha de agua gelada | °C | 0 | 30 | 4-20 mA / temp | AI
Utilidades | PID-UTL-600 | PNL-UTL-01 | 03 | 01 | 01 | LP-0119 | PCV_607_OUT | Setpoint da valvula de controle de pressao do ar | % | 0 | 100 | 4-20 mA | AO